## FIVO
PREDMER I PREDRACUN RADOVA
|  | Uz projekat za izgradnju |  |  |  | vodovoda i kanalizacije
|  | Objekat: |  | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKATA
U KOMPLEKSU TEHNI^KE [KOLE u Pirotu
|  | Investitor: |  | TEHNI^KA [KOLA - Pirot
[10 empty] | količina |  | pojedinačna cena |  | ukupna cena
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Skidanje postojeće sanitarijeu prizemlju
sa demontažom horizontalnog i vertikalnog
razvoda vodovodne i kanalizacione mreže i
deponovanjem iste na mesto koje odredi
investitor.
Obra~un dat paušalno.
[12 empty] | paušalno | =
2 |  | Izvrsiti sva potrebna probijanja zidova i
tavanica za polaganje cevi.
Obra~unava se po komadu.
[9 empty] | kom. | 124 | x |  | =
3 |  | Izvr{iti sva rabiciranja,zazidjivanja,
krpljenja i malterisanja po zavr{nom
polaganju cevi.
Obracunava se po kom.
[9 empty] | kom. | 124 | x |  | =
| SVEGA PRIPREMNI RADOVI: | [11 empty] | =
II |  | VODOVOD
4 | Otkopavanje zemlje i probijanje sloja asvalta za kanalske rovove
reviziona okna u svemu prema projektu.
Dno rova mora biti poravnano u odgovaraju}em nagibu
za cevi.uslu~aju rastresitog terena izvodja~ je
du~an da izvr{i razapiranje rovova i bo~nih strana.
Isto tako je obavezan da izvr{i crpljenje atmosverske ili
podzemne vode .Po izvr{enom polaganju i ispitivanju cevi
Preostalu zemlju izvodja~je du`an da o svom tro{ku
odveze na deponiju.Svi izvedeni radovi po ovom opisu pla~aju
se po m3 otkopanog terena.
| m3 | 1 | x | 60 | x | 0.6 | x | 1 | = | 36
[9 empty] | m3 | 36 | x |  | =
5 | Nabavka, dono{enje i ubacivanje peska u rov za postavljanje
vodovodnih cevi.Pesak izravnati u sloju d=10cm pre polaganja
cevi.Po zavr{enom polaganju preostali pesak razastri oko i
i iznad cevi.Najve{a dozvoljena krupno~a zrna je 3-4mm.
Pla{a se po m2 ugradjenog peska po opisu.
[9 empty] | m2 | 36 | x |  | =
6 | Zatrpavanje kanala {ljunkom u slojevima d=20cm
i ru~nim nabijanjem do gornje kote posteljice
na delu rova priklju~nog voda ispod asvalta,
betonskih plo~a i travnjaka.
Obra~un po m3.
| m3 | 1 | x | 60 | x | 0.6 | x | 0.6 | = | 21.6
[9 empty] | m3 | 21.6 | x |  | =
7 | Odvoz zemlje i {uta iz iskopa,kamionom na
daljinu do 5km.
Obra~un po m3.
[9 empty] | m3 | 36 | x |  | =
8 | Plasti~ne cevi
Izraditi vodovodnu mre`u od PVC-cevi u
svemu prema odobrenom projektu, ovom
i op{tem opisu. Mre`u izvesti
nastavljanjem vertikala cevima pre~nika
po projektu,razvodjenjem po stanovima
i na mestima razdvajanja do to~e{ih mesta.
Ispred svakog to~e}eg mesta staviti
odgovarajuci propusni ventil, kao i glavni ventil
zasebno za svaki stan, odnosno vertikalu,
svaki se ventil zasebno pla}a po komadu.
Potreban fiting se ne pla}a posebno ve} je
ura~unat u cenu cevne mre`e.
Cevi za zidove odnosno tavanicu moraju
biti pri~vr{}ene kukama ili uzengijama na svakih
1.50-2.00m'. Cevi kroz konstrukciju zidova
moraju biti minizirane pa zatim premazane
bitulitom i za{ti}ene izolacionim jastukom
prosiven na Al-foliji.
Celokupna instalacija pre zatvaranja i
malterisanja `ljebova mora biti isprobana na
pritisak od 10 atm.
Obra~unava se zajedno sa potrebnim
fitingom, izolacionim i ostalim materijalom
komplet zavrseno po ovom i op{tem opisu,
po du`nom metru montirane mre`e uve}ane za 20%.
| f | 50mm.(2") |  |  |  | m1 |  | 44 | x |  | =
| f | 32mm.(5/4") |  |  |  | m1 |  | 20.6 | x |  | =
| f | 25mm.(1") |  |  |  | m1 |  | 56.5 | x |  | =
| f | 20mm.(3/4") |  |  |  | m1 |  | 58.6 | x |  | =
| f | 15mm.(1/2") |  |  |  | m1 |  | 205.2 | x |  | =
=
9 | Nabavka i monta`a propusnih
ventila sa to~ki}em za zatvaranje
na glavnim ograncima-vertikalama.
ventila ispod to~e}ih mesta.
| f | 32mm.(1") | _ | 5/4" |  | kom |  | 1 | x |  | =
| f | 25mm.(1") | _ | 1" |  | kom |  | 2 | x |  | =
| f | 20mm.(3/4") | _ | 3/4" |  | kom |  | 5 | x |  | =
| f | 15mm.(3/4") | _ | 1/2" |  | kom |  | 4 | x |  | =
=
10 | Nabavka i monta`a propusnih
ventila ispod to~e}ih mesta.
| f | 20mm.(3/4") | _ | 3/4" |  | kom |  | 3 | x |  | =
| f | 15mm. | _ | 1/2" |  | kom |  | 75 | x |  | =
=
11 | Nabavka i monta`a termoizlacije cevi
vodovoda du` zida i plafona ,
kao i kod proboja konstrukcije.
Obra~unava se ugradjeno po m1
[9 empty] | m1 | 75 | x |  | =
12 | Priklju~ak novoprojektovane vodovodne
mre`e na postoje}i vodovodni vod na
mestu ozna`enom u projektu.
[12 empty] | pau{alno | =
13 | Ispitivanje vodovodne mre`e
Posle zavr{ene monta`e, a pre zazidjivanja,
izvr{iti ispitivanje vodovodne mre`e na
pritisak od 10 bara u trajanju od 24 h.
Prilikom ispitivanja sve otkrivene
neispravnosti otkloniti.
Obra~unava se po m1.
[9 empty] | m1 | 384.9 | x |  | =
14 | Dezinfekcija i hlorisanje celokupne
vodovodne mre`e hlornim rastvorom
kako bi voda bila ispravna za pi}e i
upotrebu.
Obra~unava se po m1.
[9 empty] | m1 | 384.9 | x |  | =
SVEGA VODOVOD
III |  | KANALIZACIJA
15 | Otkopavanje zemlje za kanalske rovove
reviziona okna u svemu prema projektu.
Dno rova mora biti poravnano u odgovaraju}em nagibu
za cevi.uslu~aju rastresitog terena izvodja~ je
du~an da izvr{i razapiranje rovova i bo~nih strana.
Isto tako je obavezan da izvr{i crpljenje atmosverske ili
podzemne vode .Po izvr{enom polaganju i ispitivanju cevi
Preostalu zemlju izvodja~je du`an da o svom tro{ku
odveze na deponiju.Svi izvedeni radovi po ovom opisu pla~aju
se po m3 otkopanog terena.
| m3 | 1 | x | 81 | x | 0.6 | x | 1 | = | 48.6
[9 empty] | m3 | 48.6 | x |  | =
16 | Nabavka, dono{enje i ubacivanje peska u rov za postavljanje
vodovodnih cevi.Pesak izravnati u sloju d=10cm pre polaganja
cevi.Po zavr{enom polaganju preostali pesak razastri oko i
i iznad cevi.Najve{a dozvoljena krupno~a zrna je 3-4mm.
Pla{a se po m2 ugradjenog peska po opisu.
[9 empty] | m2 | 48.6 | x |  | =
17 | Zatrpavanje kanala {ljunkom u slojevima d=20cm
i ru~nim nabijanjem do gornje kote posteljice
na delu rova priklju~nog voda ispod asvalta,
betonskih plo~a i travnjaka.
Obra~un po m3.
| m3 | 1 | x | 81 | x | 0.6 | x | 0.6 | = | 29.16
[9 empty] | m3 | 29.16 | x |  | =
18 | Odvoz zemlje {uta iz iskopa,kamionom na
daljinu do 5km.
Obra~un po m3.
[9 empty] | m3 | 48.6 | x |  | =
19 | Priklju~ak kanalizacionih cevi na postoje}u
uli~nu kanalizacionu cev u svemu prema
va`e}im propisima.
Pla}a se po kom. osvarene veze.
[9 empty] | kom. | 1 | x |  | =
20 | Nabavka i monta`a horizontala,vetikala i razvoda od plasi~nih
cevi sa fazonskim i revizionim komadima.U cenu ulazi sav
materijal sa rasturom,prenos materijala,obele~avanje vodova
po planu,pri~vr{~avanje obojnicama i kukama .
Obra~un po m1 mereno po osovini cevi sa fazonskim komadima.
|  |  | fi | 200 |  |  | m1 | 49.9 | x |  | =
|  |  | fi | 160 |  |  | m1 | 92.1 | x |  | =
|  |  | fi | 110 |  |  | m1 | 87.1 | x |  | =
|  |  | fi | 75 |  |  | m1 | 83.6 | x |  | =
|  |  | fi | 50 |  |  | m1 | 48.5 | x |  | =
21 | Nabavka i monta`a ventilacionih kapa od pvc-a
Oko ventilacione kape izvesti propisanu izolaciju
Obra~un po kom.ugradjene ventilacije.
|  |  | fi | 110 |  |  |  |  | kom | 6 | x |  | =
|  |  | fi | 75 |  |  |  |  | kom | 2 | x |  | =
22 | Podna horizontalna re{etka
Nabaviti i montirati mesinganu hromiranu
podnu re{etku fi 75mm. sa plitkim horizontalnim
odvodom veli~ine 15x15 cm. sa ugradjenim
sifonom i hromiranim okruglim poklopcem sa
perforacijama za slivanje vode.
Obr~aunava se po komadu.
[9 empty] | kom | 14 | x |  | =
23 | Izrada revizione {ahte od arm.betona MB20
u svemu prema datim propisima.
Na {ahti ugraditi liveni gvozdeni poklopac.
[9 empty] | kom | 2 | x |  | =
24 | Nabavka i ugradnja kompletnog
gajgerovog slivnika sa priklju~kom
na kanalizacionu cev
u svemu prema datim propisima.
Na {ahti ugraditi liveni gvozdeni poklopac.
[9 empty] | kom | 1 | x |  | =
25 | Ispitivanje svih kanalizacionih vodova punjenjem kako
horizontalnog tako i vertikalno.Tom prilikom treba proveriti
isprevnost vodova i cevi propu{tanjem kugle pre~nika
10mm manjeg od svetlog pre~nika cevi.
Pla}a se po m1 ispitanih vodova..
[9 empty] | m1 | 361.2 | x |  | =
SVEGA KANALIZACIJA
IV |  | SANITARNI OBJEKTI, PRIBOR I OPREMA
Sve sanitarne objekte du`an je izvodja~ da nabavi tek na osnovu podnesenih i od stra-
ne nadzor. organa odobrenih uglednih primeraka. Svi objekti su doma}e proizvodnje "A" vrste tj.
najboljeg kvaliteta i moraju biti stru~no i najpa`ljivije montirani i spojeni sa kanalizacionom i
vodovodnom mre`om, bez ikakvog o{te}enja,a prema upustvima i detaljima projektanta ili
nadz. lica. Sve o{te~ene objekte ili pribor izvodja~ mora o svom tro{ku skinuti i montirati novo.
Cenom objekta obuhva}ena su sva potrebna {temovanja i zazidjivanja borovih pakni}a i
bitumeniziranih tiplova sa potrebnim krpljenjem i malterisanjem. Svi zavrtnji upotrebljeni kod
sanitarnih objekata moraju biti mesingani.
26 | Umivaonik
Nabaviti i montirati komplet kerami~ku
{koljku za umivaonik. Umivaonik
pri~vrstiti za zid sa pripadaju}a 2 zavrtnja i
dva tipla.Ispod {koljke postaviti
mesingani hromirani sifon od fi32 mm.
Sifon spojiti sa kanalizacijom pomo}u
hromirane mesingane cevi sa rozetom do zida.
Obra~unava se po komadu ugradjenog
kompleta.
[9 empty] | kom | 20 | x |  | =
| osobe sa ivaliditeteom | [7 empty] | kom | 1 | x |  | =
27 | Komplet WC-{olja sa niskim ispira~em.
Nabaviti, postaviti i spojiti po propisu sa
kanalizacijom i vodovodom kompletan
engleski klozet sa sledecim delovima:
Izmedju odliva {olje i naglavka
kanalizacione cevi spojiti sa gumenom
izmedju {olje i poda. [olju pri~vrstiti
pomo}u 2 zavrtnja najmanje 5 cm.
zavrnuta u tiplove od bitumenizirane jute
uglavljene u rupu u podu.
b) Klozetska daska sa poklopcem od
plastike sa pripadaju}im zavrtnjima i
i odbojnicima u boji po izboru projektanta.
c) rezervoar za ispiranje klozeta visoko
postavljen, koji treba pravilno spojiti sa
dovodom vode pomo}u bakarne
hromirane cevi fi 15mm. i EK-ventilom i sa
{koljkom plasti~nom cevi fi 32mm.
Obra~unava se komplet izvedeno po
komadu.
[9 empty] | kom | 15 | x |  | =
| osobe sa ivaliditeteom | [7 empty] | kom | 1 | x |  | =
28 | Tu{
Nabaviti i ugraditi limenu emajlirani tu{
dimenzija prema projektu u boji po izboru
projektanta sa prelivnim i odlivnim
ventilom i priklju~iti na kanalizacionu
mre`u.
Obra~unava se po ugradjenom komadu.
[9 empty] | kom | 4 | x |  | =
29 | Pisoar
Nabaviti i ugraditi pisoar
priklju~iti na kanalizacionu
i vodovodnu mre`u.
Obra~unava se po ugradjenom komadu.
[9 empty] | kom | 7 | x |  | =
30 | Elektri~ni greja~ vode-bojler
Nabaviti i montirati bojler na
predvidjenim mestima .
Bojler montirati po atestu proizvodja~a
Obra~unava se sve isprobano i komplet
montirano po komadu.
|  | 150L | [6 empty] | kom | 1 | x
|  | 80L | [6 empty] | kom | 4 | x
|  | 50L | [6 empty] | kom | 1 | x
|  | 10L | [6 empty] | kom | 3 | x
31 | Kutija za toaletni papir
Nabaviti i montirati pored svakog klozeta
metalne hromirane kutije za toaletni rolo
papir tip po izboru projektanta.
Obra~unava se po komadu.
[9 empty] | kom | 16 | x |  | =
32 | Drza~ za pe{kire
Nabaviti i montirati pored umivaonika
drza~ za pe{kire od dve pokretne
hromirane mesingane cevi postavljene
na hromirano le`i{te na zidu pri~vr{}eno
za zid pomo}u zavrtnjeva zavrnutih u
plasticne tiplove.
Obra~unava se po ugradjenom kompletu.
[9 empty] | kom | 21 | x |  | =
33 | Ogledalo sa eta`erom
Nabaviti i montirati iznad umivaonika
ogledalo od biljurnog stakla sa zadnjom
olovnom izolacijom protiv vlage dimenzija
40x60 cm. sa eta`erom. Ogledalo pri~vrstiti
na zid mesinganim poniklovanim zavrtnjima.
Obra~unava se po komadu ugradjenog
kompleta.
[9 empty] | kom | 21 | x |  | =
34 | Baterije za lavabo
Nabaviti i ugraditi jednoru~nu stoje}u
bateriju za lavabo po izboru investitora.
Obra~unava se ugradjeno po komadu.
[9 empty] | kom | 21 | x |  | =
35 | Baterije za tu{,
Nabaviti i ugraditi bateriju za tu{
po izboru investitora.
Obra~unava se ugradjeno po komadu.
[9 empty] | kom | 4 | x |  | =
SVEGA SANITARNI UREDJAJI
V |  | PROTIVPO@ARNA OPREMA
36 | Otkopavanje zemlje i probijanje sloja asvaltaza kanalske rovove
za reviziona okna u svemu prema projektu.
Dno rova mora biti poravnano u odgovaraju}em nagibu
za cevi.uslu~aju rastresitog terena izvodja~ je
du~an da izvr{i razapiranje rovova i bo~nih strana.
Isto tako je obavezan da izvr{i crpljenje atmosverske ili
podzemne vode .Po izvr{enom polaganju i ispitivanju cevi
Preostalu zemlju izvodja~je du`an da o svom tro{ku
odveze na deponiju.Svi izvedeni radovi po ovom opisu pla~aju
se po m3 otkopanog terena.
| m3 | 1 | x | 98 | x | 0.6 | x | 1 | = | 58.8
[9 empty] | m3 | 58.8 | x |  | =
37 | Nabavka, dono{enje i ubacivanje peska u rov za postavljanje
vodovodnih cevi.Pesak izravnati u sloju d=10cm pre polaganja
cevi.Po zavr{enom polaganju preostali pesak razastri oko i
i iznad cevi.Najve{a dozvoljena krupno~a zrna je 3-4mm.
Pla{a se po m2 ugradjenog peska po opisu.
[9 empty] | m2 | 58.8 | x |  | =
38 | Zatrpavanje kanala {ljunkom u slojevima d=20cm
i ru~nim nabijanjem do gornje kote posteljice
na delu rova priklju~nog voda ispod asvalta,
betonskih plo~a i travnjaka.
Obra~un po m3.
| m3 | 1 | x | 98 | x | 0.6 | x | 0.6 | = | 35.28
[9 empty] | m3 | 35.28 | x |  | =
39 | Odvoz zemlje {uta iz iskopa,kamionom na
daljinu do 5km.
Obra~un po m3.Poveanje zapremine za 30%
zbog rastresitosti zemlje.
[9 empty] | m3 | 58.8 | x |  | =
40 | Nabavka i monta`a cevi protivpo`arnih hidranata
sa fazonskim komadima.U cenu ulazi sav
materijal sa rasturom,prenos materijala,obele~avanje vodova
po planu,pri~vr{~avanje obojnicama i kukama .
Obra~un po m1 mereno po osovini cevi sa fazonskim komadima.
|  |  | fi | 100 |  |  |  |  | m1 | 90.2 | x |  | =
|  |  | fi | 50 |  |  |  |  | m1 | 85.3 | x |  | =
41 | Izrada priklju~ka na postoje}i vod
Obr~aunava se po komadu izvedene veze.
[9 empty] | kom | 1 | x |  | =
42 | Nabavka i monta`a spoljneg protivpo`arnog
hidranta fi100mm.sa "{torc"spojevima i odgovaraju}om
mlaznicom i travira crevom propisane du`ine.
Ceo komplet postaviti u ormari} od ~eli~nog lima dim.534x534x120mm.
Vratanca snabdeti bravicom,klju~em i zastakliti mat staklom
d=2mm sa nadpisom "hidrant".
Obra~unava se ugradjeno po komadu.
[9 empty] | kom | 2 | x |  | =
43 | Nabavka i monta`a unutra{njeg protivpo`arnog
hidranta fi50mm.sa "{torc"spojevima i odgovaraju}om
mlaznicom i travira crevom propisane du`ine15m.
Ceo komplet postaviti u ormari} od ~eli~nog lima dim.534x534x120mm.
Vratanca snabdeti bravicom,klju~em i zastakliti mat staklom
d=2mm sa nadpisom "hidrant".
Obra~unava se ugradjeno po komadu.
[9 empty] | kom | 6 | x |  | =
SVEGA PROTIVPO@ARNA OPREMA
REKAPITULACIJA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
II |  | VODOVOD
III |  | KANALIZACIJA
IV |  | SANITARNI UREDJAJI
V |  | PROTIVPO@ARNA OPREMA
SVEGA :
SVEGA :