## Predracun
6/2.6.2. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
A. MERNO REGULACIONA STANICA
| OPIS | jedinica mere | količina | jedinična cena | ukupna vrednost
1. | Nabavka i ugradnja merno regulacione stanice G - 100 sledećih karakteristika:
Ulazni pritisak 4 - 12 bar
Izlazni pritisak 200 mbar
Ulazni prečnik cevi DN 40
Izlazni prečnik cevi DN 80
Sa turbinskim meračem protoka gasa G 100 DN 80
(tip: iMETER sa elektronskim korektorom zapremine,
regulatorom pritiska, kuglastim slavinama, ventilima
sigurnosti i ostalom pripadajućom opremom)
proizvod "Energo - sistem" Stara Pazova ili drugi.
| Oprema se montira u metalnoj kućici dimenzija 2,5x2,2x 1,1 m koja se montira na izvedeno betonsko postolje (komplet sa pripremno završnim radovima i puštanjem u rad) | komplet | 1
B. OPREMA
| OPIS | jedinica mere | količina | jedinična cena | ukupna vrednost
1. | Nabavka protivpožarnih aparata
| S - 6 | kom | 2
| CO2 - 5 | kom | 1
2. | Prijava instalacije distributeru (DP Novi Sad gas) | paušalno
SVEGA :
REKAPITULACIJA
A. MERNO REGULACIONA STANICA
B. OPREMA
S V E G A :