## Sheet1
PREDMER I PREDRAČUN
RADOVA ELEKTROINSTALACIJA
1 | RAZVODNI ORMANI I NAPOJNI KABLOVI
1 | Nabavka i isporuka komplet osigurača tipa EZN 63/35A i njihova
ugradnja u postojeći glavni razvodni orman, GRO. Pozicija obuhvata
i sav neophodan sitan i nespecificirani materijal potreban za ugra-
dnju osigurača. Osigurači su predviđeni za osiguranje napojnog
voda razvodnog ormana, RO-7. Komplet za rad i materijal.
| kom | 3 | x | = | 0
2 | Isporuka i montaža na mestu predviđenom Projektom, razvodnog ormana,
RO-7, izrađenog od izolacionog materijala, PVC, sa vratima,
bravom i ključem, u zaštiti IP 54, sa komplet ugrađenom, povezanom
i obeleženom opremom, kao i ostalim elementima potrebnim za
kompletiranje ormana: VS kleme, provodnici za šemiranje, zašti-
tne pertinaks ploče, natpisne pločice, bakarne šine, šrafovska ro-
ba, itd. U razvodni orman, RO-7, smešta se oprema u svemu
prema jednopolnoj šemi i to:
- grebenasti prekidač, sl. tipu 4GS63-10-U kom 1
- diferencijalna zaštita sklopka FID 40/0,5A kom 1
- diferencijalna zaštita sklopka FID 25/0,03A kom 6
- automatski osigurač 10, 16, 20A, “B” kom 34
Sa prednje strane ormana postaviti opomensku tablicu (“am-
blem munje”), a sa unutrašnje strane vrata ormana postaviti
jednopolnu šemu izvedenog stanja.
| kom | 1 | x | = | 0
3 | Isporuka i montaža na mestu predviđenom Projektom, razvodnog ormana,
RO-8, izrađenog od izolacionog materijala, PVC, sa vratima,
bravom i ključem, u zaštiti IP 54, sa komplet ugrađenom, povezanom
i obeleženom opremom, kao i ostalim elementima potrebnim za
kompletiranje ormana: VS kleme, provodnici za šemiranje, zašti-
tne pertinaks ploče, natpisne pločice, bakarne šine, šrafovska ro-
ba, itd. U razvodni orman, RO-8, smešta se oprema u svemu
prema jednopolnoj šemi i to:
- grebenasti prekidač, sl. tipu 4GS40-10-U kom 1
- diferencijalna zaštita sklopka FID 40/0,5A kom 1
- diferencijalna zaštita sklopka FID 25/0,03A kom 8
- automatski osigurač 10A, “B” kom 24
Sa prednje strane ormana postaviti opomensku tablicu (“am-
blem munje”), a sa unutrašnje strane vrata ormana postaviti
jednopolnu šemu izvedenog stanja.
|  | 1 | x | = | 0
kom
4 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada napojnog vo-
da razvodnog ormana, RO-7, kablom tipa PP00-Y 5x10mm koji se
polaže od postojećeg glavnog razvodnog ormana, GRO, pa do RO-7.
Kabal se polaže u zidu ispod maltera. Obračun je izvršen za dužinu
kabla od 15m. Tačnu dužinu kabla odrediti na licu mesta pre ugradnje.
Pozicija obuhvata sav potrebni pribor za polaganje kabla, kao i
sva potrebna povezivanja.
| m | 15 | x | = | 0
5 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada napojnog vo-
da razvodnog ormana, RO-8, kablom tipa PP00-Y 5x6mm koji se
polaže od razvodnog ormana, RO-7, pa do RO-8. Kabal se polaže
u zidu ispod maltera. Obračun je izvršen za dužinu kabla od 8m.
Tačnu dužinu kabla odrediti na licu mesta pre ugradnje. Pozicija
obuhvata sav potrebni pribor za polaganje kabla, kao i sva potrebna
povezivanja.
| m | 8 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJA OPŠTE I PROTIV-PANIČNE RASVETE
1 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada izvoda
za sijalična mesta, instalacionim kablom tipa PP (PP-Y)
2, 3, 4x1,5mm, koji se polažu u zidu ispod maltera. Po-
zicija obuhvata i postavljanje PVC razvodnih kutija, kao i
sav ostali sitan potrošni instalacioni materijal. Prosečna du-
žina kabla po sijaličnom mestu iznosi 12m.
| kom | 83 | x | = | 0
2 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada izvoda
za priključenje protiv-panične rasvete, instalacionim ka-
blom tipa PP-Y 3x1,5mm, koji se polažu zidu ispod
maltera, a delimično na PVC odstojnim obujmicama (gde
uslovi polaganja to zahtevaju) postavljenim na međusobnom
rastojanju od 25-30cm. Pozicija obuhvata sva potrebna povezi-
vanja, kao i sav ostali sitan potrošni instalacioni materijal.
Prosečna dužina kabla po priključnom mestu iznosi 12m.
| kom | 13 | x | = | 0
3 | Nabavka, isporuka i montaža prekidača predviđenih za ugr-
adnju u zid, sa izradom veze na instalaciju. Projektom su pre-
dviđeni sledeći prekidači:
- jednopolni, prekidač, 250V, 10A
| kom | 36 | x | = | 0
- serijski prekidač, 250V, 10A
| kom | 5 | x | = | 0
- naizmenični prekidač, 250V, 10A
| kom | 4 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
RASVETNA TELA
1 | Nabavka, isporuka i montaža, svetiljke Tip 1, fluorescentna
svetiljka, sa sjajnim aluminijumskim rasterom, tri fluo cevi
od 36W i tri startera.
| kom | 54 | x | = | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža, svetiljke Tip 2, fluorescentna
svetiljka, sa sjajnim aluminijumskim rasterom, četiri fluo cevi
od 18W i četiri startera.
| kom | 9 | x | = | 0
3 | Nabavka, isporuka i montaža, svetiljke Tip 3, fluorescentna
svetiljka, iznad školske table, sa jednom fluo cevi od 36W i
jednim starterom.
| kom | 7 | x | = | 0
4 | Nabavka, isporuka i montaža, svetiljke Tip 5, vodonepro-
pusna svetiljka, sa štednom kompakt sijalicom sijalicom
snage 15W i belom opal kuglom.
| kom | 12 | x | = | 0
5 | Nabavka, isporuka i montaža panik svetiljke, Tip 4, sa jednom
fluo cevi snage 8W i akumulatorskom NiCd baterijom autonomije
tri časa.
| kom | 13 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
INSTALACIJA PRIKLJUČNICA
1 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije
običnog monofaznog “šuko” priključnog mesta, instalacionim
kablom tipa PP-Y 3x2,5mm, koji se polažu u zidu ispod ma-
ltera. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i montažu monofa-
zne “šuko” priključnice, 250V, 10/16A, predviđene za ugradnju
u zid u PVC kutiji prečnika P-60mm, kao i svog ostalog sitnog
potrošnog instalacionog materijala. Prosečna dužina kabla po
priključnom mestu iznosi 15m.
| kom | 11 | x | = | 0
2 | Isto kao poz. 1. samo isporuka i montaža monofazne “šuko” pri-
ključnice, 250V, 10/16A, za za嗾itnim poklopcem (učionice i
hodnici.
| kom | 30 | x | = | 0
3 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije
trofaznog priključnog mesta, instalacionim kablom tipa PP-
Y 5x2,5mm, koji se polažu zidu ispod maltera. Pozicija
obuhvata isporuku i montažu trofazne “šuko” priključnice,
380V, 16A, predviđene za montažu u zid, kao i sav ostali
sitan potrošni instalacioni materijal. Približna dužina kabla
za priključno mesto iznosi 12m.
| kom | 1 | x | = | 0
4 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije
za priključenje električnog grejača vode (bojlera), u čajnoj
kuhinji, instalacionim kablom tipa PP-Y 3x2,5mm, koji se
polaže u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata nabavku, is-
poruku i montažu dvopolnog prekidača sa optičkim indikato-
rom uključenja (KIP prekidač), 250V, 16A, predviđen za ugra-
dnju, u zid u PVC kutiji prečnika P-60mm, kao i svog ostalog
sitnog potrošnog instalacionog materijala. Približna dužina ka-
bla za priključno mesto iznosi 15m.
| kom | 1 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
3 | INSTALACIJA ELEKTRIČNOG ZVONA
1 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije
električnog zvona, instalacionim kablom tipa PP-Y 3x1,5mm,
koji se polaže u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata nabavku,
isporuku i montažu električnog zvona 250V, 50Hz, PVC kutija pre-
čnika P-60mm, kao i svog ostalog sitnog potrošnog instalacionog
materijala. Prosečna dužina kabla po priključnom mestu iznosi 15
| kom | 2 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
4 | IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
1 | Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog provodnika tipa
P/F-Y 1x6mm, koji se polažu zidu ispod maltera, radi po-
vezivanja odlivne metalne cevi lavaboa, pocinkovanih vodo-
vodnih cevi, vodokotlića i samog vodokotlića na višepolnu
stezaljku. Višepolna stezaljka je smeštena u kutiji za iz-
jednačavanje potencijala, približnih dimenzija 146x105x58mm,
slična tipu PS-49. Montaža pomenute kutije vrši se ispod sa-
mog lavaboa na visini h=0,3m od poda, do donje ivice kutije.
Vezu između višepolne stezaljke i šine zaštitnog uzemljenja
u pripadajućoj razvodnoj tabli ostvariti pomoću kabla tipa
P/F-Y 1x6mm, koji se polažu u zidu ispod maltera. Pozicija
obuhvata i sav ostali sitan potrošni instalacioni materijal.
| kom | 2 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
5 | INSTALACIJA TELEFONA
1 | Isporuka i montaža, na mestu predviđenom Projektom glavnog
TK koncentracionog ormarića, RO-TK, izrađenog od dva puta
dekapiranog lima, debljine 2mm, sa vratima, bravicom i ključem,
antikoroziono zatićenog i ofarbanog završnom bojom za metal.
Orman je predviđen za uzidnu ugradnju i približnih je dimenzija
500x300x150mm. U orman se ugrađuju regleta za 10x2.
| kom | 1 | x | = | 0
2 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada telefonskog
priključnog mesta, sa postavljanjem PVC kutije prečnika P-60mm i
priključnice 2xRJ11. Priključni vod je tipa IY(St)Y 2x2x0,6mm i
polažu se u PVC rebrastom crevu prečnika P-16mm i to u zidu ispod
maltera. Prosečna du枴na instalacionog kabla je 20m. Instalacioni
kabal se polaže od koncentracionog ormana pa do svake
priključnice.
| kom | 8 | x | = | 0
3 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada telefonskog napojnog
kabla, tipa TI DSL 58 10x2x0,6mm, koji se polažu u PVC rebrastom
crevu prečnika P-36mm i to u zidu ispod maltera. Približna dužina kabla
je 25m. Instalacioni kabal se polaže od postojećeg koncentracionog orma-
rića, pa do novoprojektovanog koncentracionog ormarića.
Tačnu dužinu kabla odrediti na licu mesta pre ugradnje.
| m | 25 | x | = | 0
5 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada rezervnog PVC creva
P-36mm od postojeće telefonske koncentracije do novoprojektovanog
TK ormana. Tačnu dužinu kabla odrediti na licu mesta pre ugradnje.
| m | 20 | x | = | 0
6 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada rezervnog PVC creva
P-16mm od novoprojektovanog TK ormana do svake telefonske priklju-
čnice. Prosečna dužina iznosi 20m.
| kom | 8 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
6 | INSTALACIJA RAZGLASA
1 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada električne
instalacije priključnog mesta za razglasni sistem, instalacionim
kablom tipa PP/L 2x0,75mm, koji se uvlači u PVC rebrasto
crevo prečnika P-16mm, položeno po zidu ispod maltera. Pro
sečna dužina kabla iznosi 30m. Instalacioni provodnik se
polaže od postojećeg razglasnog sistema pa do svake učionice,
nastavničke kancelarije i hodnika u novodograđenom delu
gimnazije. U poziciju je uključena i nabavka, isporuka i monta杪
zvučnika, snage 3W.
| kom | 10 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
7 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ
1 | Isporuka potrebnog materijala i izrada prihvatnog voda, poci-
nkvanom čeličnom trakom, FeZn 20x3mm, P20 SRPS N.B4.
901, položenom po krovu objekta na potporama za pričvršći-
vanje na pokrivač od tegole. Potpore se postavljaju na svakih
1m.
| m | 200 | x | = | 0
2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada trakaste gromobranske
hvataljke, L SRPS N.B4.902, 300mm, na krovu objekta.
| kom | 6 | x | = | 0
3 | Isporuka potrebnog materijala i izrada “ispitnog” spoja na visi-
ni 1,8m od tla. Spoj se izvodi preklopom “traka-traka” (odvo-
dni vod i zemljovod) na dužini od 10cm i sa dva zavrtnja sa
maticama standardne izrade, M 8x20, SRPS M.B1.054
| kom | 14 | x | = | 0
4 | Isporuka potrebnog materijala i izrada odvodnih vodova gro-
mobranske instalacije od ispitnog spoja do prihvatnog voda
i od ispitnog spoja do ulaska zemljovodnog voda u zemlju,
pocinkovanom čeličnom trakom FeZn 20x3mm položenoj
na fasadi objekta na potporama za zid od opeke SRPS N.B4.
925 C 10x160 P, koje se postavljaju na međusobnom rasto-
janju od 1m. Prosečna dužina trake iznosi 12m.
| kom | 14 | x | = | 0
5 | Isporuka potrebnog materijala i izrada spoja olučnih horizonta-
la na odvodne vodove komadom SRPS N.B4.908.
| kom | 18 | x | = | 0
6 | Isporuka potrebnog materijala i izrada spoja olučnih vertikala
na zemljovodni vod (na 30cm od tla), komadom SRPS N.B4.914
dimenzija podešenih prema oluku.
| kom | 10 | x | = | 0
7 | Isporuka potrebnog materijala i izrada mehaničke zaštite od če-
ličnog lima L 40x40x2mm, dužine 1,7m sa dva držača, SRPS N.B4.
913 P-A.
| kom | 14 | x | = | 0
8 | Isporuka i montaža ukrsnih komada “traka-traka” u kutiji za ukrsni
komad zalivenu olovom u uzemljivaču. U poziciju je uključeno i rasko-
pavanje postojećeg rova radi pronalaženja uzemljivača i izrada spojeva
glavnih odvoda sa njim.
| kom | 14 | x | = | 0
9 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada “traka-traka” na krovu objekta.
| kom | 16 | x | = | 0
10 | Provera ispravnosti izvedenih radova i pribavljanje atesta od ov-
lašćenje institucije.
| komplet | 1 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE INVESTITORU
1 | Nakon završenog rada na izvođenju gore navedene instalacije,
izvođač je dužan izvršiti:
- krpljenje zidova i ploča na mestima prolaza instalacije;
- otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih gre啾ka na
izvedenoj instalaciji u objektu, čićenje prostorija;
- probni rad.
Po završetku pregleda svih izvedenih radova izvršiti sva potrebna
propisima predviđena ispitivanja kao:
- merenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i uređaja
pojedinačno i celokupno izvedene instalacije;
- merenje prelaznog otpora uzemljenja;
- ispitivanje funkcionalnosti celokupno izvedene instalacije
kao i funkcionalnosti pojedinih uređaja, opreme i slično;
- merenje padova napona na priključcima potrošača.
Na telefonskoj i signalnoj instalaciji izvršiti:
- ispitivanje na dodir između provodnika;
- ispitivanje na prekid provodnika;
- merenje otpora petlje instalacionih vodova;
- merenje otpora uzemljenja.
Nakon izvršenih merenja, izvođač će napraviti protokol i dosta-
viti investitoru sve potrebne ateste uz overu dobijenih vrednosti.
Za izvedene radove i ugrađen materijal koji je sam nabavio za po-
trebna izvođenja ove instalacije, izvođač radova je obavezan dati
pismenu garanciju u skladu važećih propisa SRPS-a, postojećih me-
đusobnih ugovora, uz davanje svih potrebnih uputstava za kasnije
održavanje. Sve prema prednjem opisu.
| komplet | 1 | x | = | 0
2 | Izrada kompletne projektne i izvođačke dokumentacije za instala-
cije jake i slabe struje i gromobrana.
| komplet | 1 | x | = | 0
3 | Svi ostali sitni i nepredviđeni radovi za kojima će se ukazati potreba
u toku izvođenja radova izrade instalacije jake i slabe struje i gromo-
brana.
| komplet | 1 | x | = | 0
| SVEGA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | RAZVODNI ORMANI I NAPOJNI VODOVI
2 | INSTALACIJA OPŠTE I PROTIV-PANIČNE RASVETE
3 | RASVETNA TELA
4 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA
5 | INSTALACIJA ELEKTRIČNOG ZVONA
6 | IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
7 | TELEFONSKA INSTALACIJA
8 | INSTALACIJA RAZGLASA
9 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
10 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE INVESTITORU
UKUPNO