## 02-REKAP
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
ZBIRNA REKAPITULACIJA
Šifra | Vrsta radova | Iznos
02-SR-AG | AG RADOVI | 0
02-SR-EL | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE | 0
02-SR-M | MAŠINSKI RADOVI | 0
02-SR-HT | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
02-SR-PP | PROTIV POŽARNA ZAŠTITA | 0
02-SR-L | LIFTOVI | 0
| UKUPNO 02 LABORATORIJA | 0

## 02-SR-AG
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-AG AG RADOVI
Poz. | Opis Pozicije | J.M | Količina | J. Cena | Iznos
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Demontaža postojećeg objekta laboratorije koji sa
sastoji od lake montažne drvene konstrukcije lakim
zidovima obloženih ivericom i ispunjenih
termoizolacijom. Objekat je dimenzija 8.6x25.50 m sa drvenom krovnom konstrukcijom koja je pokrivena betonskim crepom
| Plaća se paušalno | pauš. | 1 |  | 0
1.2. | Rušenje temeljih zidova i temelja
i odvoz šuta na deponiju udaljenu 5km.
| Plaća se po m3. | m3 | 1 |  | 0
1.3. | Nabavka, nasipanje i nabijanje šljunka
granulacije od 8-32mm u slojevima ne većim od 10 cm.
u bunar koji se nalazi na mestu laboratorije
Sabijanje vršiti vibromašinom.
| Obračun po m3. | m3 | 150 |  | 0
| 1. RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Raščišćavanje terena pre početka građenja od
drveća, šiblja i sl sa skidanjem humusa u sloju od
20 cm i odvozom na gradsku deponiju na udaljenosti do 5 km.
| Plaća se po m2 | m2 | 1380 |  | 0
2.2. | Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu
do 5.0m dubine.Pri iskopu vršiti potrebno razupiranje i
osiguranje bočnih ivica iskopa što ulazi u cenu iskopa.
| Plaća se po m3 iskopa u samoniklom stanju. | m3 | 2500 |  | 0
2.3. | Nabavka,nasipanje,razastiranje i nabijanje šljunka
granulacije od 8-32mm u slojevima ne većim od 10 cm.
u drenažni rov, preko postavljenih drenažnih cevi.
Sabijanje vršiti pažljivo drvenim nabijačima
| Obračun po m3. | m3 | 80 |  | 0
2.4. | Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampona od
šljunka u slojevima ne većim od 10 cm. Sabijanje vrši-
ti vibro mašinama.
Obračun po m2
| ispod temelja d=20cm | m2 | 143 |  | 0
2.5. | Zatrpavanje temeljnih zidova materijalom iz iskopa u
u slojevima od 20 cm.Sabijanje vršiti vibro mašI-
nama.
| Obračun po m3. | m3 | 540 |  | 0
2.6. | Odvoz viška zemlje , sa utovarom I istovarom
iz iskopa na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3 u samoniklom stanju | m3 | 467 |  | 0
| UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Zidanje unutrašnjih i fasadnih zidova od giter blokova
u produžnom malteru 1:2:6. Spojnice između blokova
dobro ispuniti malterom a po završetku iscureli malter
odstraniti.
| Plaća se po m3 komplet po opisu | m3 | 44 |  | 0
3.2. | Zidanje fasadnih zidova tipa sendvič.Unutrašnji zid
od giter bloka d=20cm,spoljni zid je od pune opeke
d=7cm.Vezu zidova ostvariti nerđajućim žičanim sid-
rima i to 5kom/m2, a uz otvore i na uglovima postaviti
sidra na 50cm po visini.Termoizolacija je tervol d=8cm
parna brana do giter bloka i PVC folija uz punu opeku.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 419 |  | 0
3.3. | Obziđivanje spoljinih betonskih elemenata punom ope-
kom d=12cm u cementnom malteru 1:3: sa istovreme-
nim postavljanjem tervola d=8cm i parne brane uz AB
zid i PVC folije uz opeku.Vezu AB zida i sa punom
opekom ostvariti nerđajućim žičanim sidrima i to
5kom/m2 a uz otvore i na uglovima postaviti sidra na
50cm po visini.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 345 |  | 0
3.4. | Zidanje pregradnih zidova punom opekom d=12cm
u produžnom malteru 1:2:6.U visini nadvratne gre-
de po celoj dužini zida izbetonirati serklažnu gre-
du dim 12/20cm sa potrebnom armaturom.Cenom
predvideti istovremenu ugradnju po tri betonske
opeke sa svake strane za ugradnju slepog štoka.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 329 |  | 0
3.5. | Zidanje pregradnih zidova šupljom opekom d=7cm
u cementnom malteru 1:3.U visini nadvratne grede
po celoj dužini zida izbetonirati serklažnu gredu
dim 12/20cm sa potrebnom armaturom.Cenom pre-
dvideti istovremenu ugradnju po tri betonske opeke
sa svake strane za ugradnju slepog štoka.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 8.2 |  | 0
3.6. | Zidanje ventilacionih kanala sistema ''Šunt'' blokovi-
ma dim 35x 25cm, u produžno cementnom maltreru
1:1:3 sa ukrućivanjem u prolazu kroz međuspratnu
konstrukciju bočno, sa uklanjanjem iscurelog maltera
i dersovanjem iznutra.
| Plaća se po m1 ozidanog kanala komplet po opisu | m1 | 52 |  | 0
3.7. | Obziđivanje ventilacinih kanala u tavanskom prostoru
i van krova punom opekom d=12cm u produžnom
malteru 1:2:6. Obziđivanje vršiti sa istovremonim
postavljanjem stiropora d=5cm.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 29 |  | 0
3.8. | Zidanje zidova punom opekom d=7cm u produžnom
malteru 1:2:6 kao zaštita vertikalne hidroizolazije.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 138 |  | 0
3.9. | Krajcovanje i čišćenje betonskih zidova od iscurelog
betona na spoju oplate.Krpljenje posle krajcovanja sa
cementnim malterom razmere 1:3, uz upotrebu lako
prenosne skele.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 630 |  | 0
3.10. | Krajcovanje i čišćenje betonskih plafona od iscurelog
betona na spoju oplate.Krpljenje posle krajcovanja sa
cementnim malterom razmere 1:3, uz upotrebu lako
prenosne skele.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 565.5 |  | 0
3.11. | Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malte-
rom 1:2 :6 u dva sloja sa prethodnim prskanjem
površina cemntnim mlekom , uz upotrebu lako pre-
nosne skele.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 1419 |  | 0
3.12. | Malterisanje fasadnih zidova produžnim malte-
rom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim prskanjem
površina cemntnim mlekom.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 450 |  | 0
3.13. | Malterisanje plafona objekta produžnim malterom
1:2:6 u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina
cementnim mlekom i uz upotrebu lako prenosne
skele.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 545 |  | 0
3.14. | Malterisanje ventilacionih kanala u tavanu i van krova
sa produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja i uz upotre-
bu skele.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 20 |  | 0
3.15. | Izrada cementnog estriha d=3cm preko zvučne izo-
lacije kao podloga za laminat. Estrih raditi od prose-
janog šljunka granulacije 1 i cementa razmere 1:3.
Po obimu prostorija uraditi dilataciju širine 2cm.
Estrih je armiran rabic pletivom što ulazi u cenu.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 1045 |  | 0
3.16. | Izrada poda od cementne košuljice d=5cm razmere
1:3 u koju se ugrađuje podno grejanje.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 1045 |  | 0
| UKUPNO 3. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
4.1. | Izrada tampon sloja od nearmiranog betona MB 20,is-
pod temelja,podova i zaštita hidroizolacije.
Plaća se po m2 komplet po opisu
| b) d=10cm | m2 | 370 |  | 0
| c) d=6cm | m2 | 295 |  | 0
4.2. | Betomiranje temeljne ploče betonom MB 30 sa
delimičnom upotrebom oplate i postavljanjem ankera
za stubove i zidove.
| Obračun po m3 komplet po opisu | m3 | 150 |  | 0
4.3. | Izrada oplate i betoniranje armirano-betonskih zidova
MB 30 u dvostranoj oplati debljine .Oplata je glatka
za natur beton.
| Obračun po m3 komplet po opisu | m3 | 85 |  | 0
4.4. | Izrada oplate i betoniranje armirano-betronskih punih
ploča MB 30.Oplata je glatka za natur beton tipa NOJE
Sastave oplate obraditi krajcovanjem i malterisa-
njem što ulazi u cenu.
Plaća se po m2 komplet po opisu
| d=16cm | m2 | 525 |  | 0
| d=18cm | m2 | 5.5 |  | 0
| d=20cm | m2 | 35 |  | 0
4.5. | Izrada oplate i betoniranje armirano-betonskih ste-
penišnih ploča i ploča podesta od betona MB 30, sa
istovremenom izradom stepenika u svemu prema
statičkom proraču i detaljima armature.Oplata gla-
tka za natur beton.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 37 |  | 0
4.6. | Izrada oplate i betoniranje armirano-betonskih greda
stubova, serklaža, nadvratnika, natprozornika,
i podvlaka od betona MB 30 usvemu po statičkom
proračunu i detaljima armature.
| Obračun po m3 komplet po opisu | m3 | 121 |  | 0
4.7. | Izrada armirano betonskog zida za nošenje kamene
obloge.ZId je od sitnozrnog betona MB30 d=8cm.Ar -
maturnu mrežu pomoću "Ferumovih" vijaka vezati za
međuspratnu konstrukciju i to tri komada na metar du-
žni, a po vertikali ankere 4kom/m2 od glatke armat -
ure Ø10mm koji se upucavaju u fasadni AB zid.
| Obračun po m2 | m2 | 630 |  | 0
4.8. | Izrada podloge za drenažnu cev od nearmiranog
betona MB 20 debljine d=10cm
Plaća se po m2 komplet po opisu
| b) d=10cm | m2 | 45 |  | 0
| UKUPNO 4. BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | ARMIRAČKI RADOVI
5.1. | Nabavka,čIšćenje,ispravljanje,sečenje,savijanje,
transport i ugradnja armature prema detaljima i stati -
čkom proračunu.
Obračun po kg ugrađene armature u svemu po opi -
su i detaljima.
| GA 240/360 | kg | 5030 |  | 0
| RA 400/500 | kg | 3200 |  | 0
| MGA 500/560 | kg | 2700 |  | 0
| UKUPNO 5. ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | TESARSKI RADOVI
6.1. | Izrada drvene krovne konstrukcije od četiniraske
građe II klase u svemu po projektu i statičkom prora-
čunu. Elementi krova moraju imati sve četiri ivice
i pre ugradnje premazani zaštitnom masom protiv
crvotočine i truljenja.
Svi vidni delovi su obrađeni. Konstrukciju izvesti prema statičkom proračunu.
Obračun po m2 horizontalne površine u svemu pre-
| ma opisu,Krov je četvorovodan,streha širine 132 cm. | m2 | 345 |  | 0
6.2. | Nabvka i ugradnja daščane oplate krova od nerendi-
sane daske d=24mm, preko rogova kao podloga za
pokrivač Daska je od suve četinarske građe II klase,
i premazana zaštitnom masom protiv crvotočine i tru-
ljenja.Preko daske postaviti sloj terpapira.
Daska na strehama je obrađena.
Obračun po m2 kose površine krova u svemu prema
| opisu. | m2 | 385 |  | 0
6.3. | Nabvka i ugradnja daščane oplate krova od OSB plo-
ča d=2cm.
Obračun po m2 kose površine krova u svemu prema
| opisu. | m2 | 15 |  | 0
| UKUPNO 6. TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | POKRIVAČKI RADOVI
7.1. | Pokrivanje krova lifta "Sika" folijom braon boje ispod
koje je postavljen filc, prema upustvu proizvođača.
| Obračun po m2 kose površine | m2 | 15 |  | 0
7.2. | Pokrivanje krova bakarnim limom d=10mm u svemu
prema upustvu proizvođača,sa pripadajućim spoljnim
materijalom.U cenu uračunate i potrebne okapnice,
uvale,grbine i slemenjaci.
| Obračun po m2 kose površine | m2 | 384 |  | 0
| UKUPNO 7. POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
8.1. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične konstru-
kcije u svemu prema statičkom proračunu i detaljima.
Metalno stepenište I čelične rožnjače.
Sve minizirati prvi put u pogonu a drugi put po ugrad-
nji na gradilištu, i završno obojiti masnom bojom dva
puta.Konstrukciju izvesti prema projektu detalja čelika.
| Obračun po kg | kg | 2600 |  | 0
| UKUPNO 8. ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
9. | IZOLATERSKI RADOVI
9.1. | Izrada termoizolacije iznad plafona ka tavanskom pro-
storu.Preko plafona od gips ploče postaviti termoiz-
laciju od tervola d=12cm i PVC folije.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 277 |  | 0
9.2. | Izrada hidroizolacije poda balkona I krovne terase
vetrobrana, preko potpuno
suve i čiste površine naneti dva sloja ''Hidrostopelas -
tik" sa ojačanjem holkra i obrada svih prodora.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 84 |  | 0
9.3. | Izrada hidroizolacije poda WC-a i kupatila preko pot-
puno suve i čiste površine naneti dva sloja "Hidrosto-
pflex" sa ojačanjem holkera h=10 cm i obrada svih prodora.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 16 |  | 0
9.4. | Izrada horizontalne hidroizolacije podova suterena
je u sledećim slojevima:
karberoid blank
MBH masa
kondorfleks PF4
MBH masa
Aluminijumska folija pregovana
MBH masa
kondorfleks PF4
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 350 |  | 0
9.5. | Izrada vertikalne hidroizolacije zidova podruma u sle-
dećim slojevima:
bitulit "A"
karberoid blank
MBH masa
kondorfleks PF4
MBH masa
Aluminijumska folija pregovana
MBH masa
kondorfleks PF4
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 288 |  | 0
9.6. | Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije podova
I zidova terasa tvrdopresovanim stiroporom d=5 i 6 cm.
sa PVC folijom.Obračun po m2 komplet po opisu.
| d=6cm pod | m2 | 90 |  | 0
| d=5cm pod | m2 | 4 |  | 0
| d=5cm zid | m2 | 63 |  | 0
9.7. | Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije tihe sobe
u suterenu sa tvrdo presovanim kamenom vunom, sa
postavljanjem pvc folije mrežice i gletovanjem.
Obračun po m2 komplet po opisu.
| b/ d=5cm lepljena na zid od opeke | m2 | 36 |  | 0
9.8. | Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije erkera
suterena sa tvrdo presovanim kamenom vunom, sa
postavljanjem mrežice i gletovanjem. Konstrukcija se sastoji od drvenih štafni 8/5 cm postavljenih u pravcu prizanja zida i grede i poprečno na svakih 60 cm.
Obračun po m2 komplet po opisu.
| a/ d=12cm na drvenoj sopstvenoj podkonstrukciji | m2 | 20 |  | 0
9.9. | Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije potkrovlja
povučene etaže sa tervolom d=12cm, sa postavlja-
pvc folije kao parna brana
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 255 |  | 0
9.10. | Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije dela
fasadnog zida sa tvrdo presovanom kamenom vunom, D=8 cm
sa pvc folijom , na metalnoj podkonstrukciji sa
vazdušnim prostorom od 3cm do parkexa.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 9 |  | 0
9.11. | Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije podova
suterena tvrdopre.tervolom d=5cm i slojem PVC folije.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 337 |  | 0
9.12. | Nabavka materijala i ugradnja zvučne izolacije od
"Azmafona" d=2,0cm i slojem PVC folije.Zvučnu izola-
ciju poviti uz zidove tako da cementna košuljica i pod
ne dodiruju zidove.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 1045 |  | 0
9.13. | Oblaganje fasadnih sendvič zidova sa
tervolom d=8cm koji je obložen parnom branom i slo -
jem PVC folije.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 975 |  | 0
9.14. | Oblaganje fasadnih sendvič zidova kamenom vunom
d=8cm sa parnom branom i slojem pvc folije
na povučenoj etazi gde se postavlja parklex
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 105 |  | 0
9.15. | Premaz zidova u suterenu po celoj visini sa vlagootp-
ornim premazom.U cenu uračunata i lako prenosna
skela.Premaz naneti na suve zidove i očišćene od vl-
age i prašine.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 380 |  | 0
9.16. | Nabavka I ugradnja terpapira preko daščane oplate
na krovu I koritima oluka.
| Obračun po m2 komplet po opisu. | m2 | 495 |  | 0
| UKUPNO 9. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
10. | STOLARSKI RADOVI
10.1. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora od vi-
šeslojnog laminata borove građe I klase radijalnog pres-
eka.Građa mora biti predhodno tretirana dubinskim ek-
ološkim impregnantnom koji obezbeđujeu insekcidnu i
fungicidnu zaštitu za koju izvođač mora obezbediti od-
govarajuću dokumentaciju.
Prozorsko krilo obezbeđuje mogućnost ugradnje vene-
cijaner zastora ( metelik sivi ton) koji se montira
između dva krila prema
spolja, koja su međusobno spojena tako da čine celi-
nu.Zastakljivanje unutrašnjeg krila se vrši dvostrukim
termoizolacionim staklom 4+12+4mm, od kojih je je -
dno niskoemisiono d=4mm, a drugo kvaliteta flot
d=4mm,dok je spoljnje krilo zastakljeno staklom
d=4mm kvaliteta flot.
Krilo koje se otvara je snabdeveno okovom vrhunskog
kvaliteta proizvođača (SIGENIJA ili sl.) koji obezbeđ-
uje mogućnost otvaranja oko horizontalne i vertikalne
ivice, kombinovano.Preostalo krilo je fiksno.Za-
vršna obrada prozora je impregnant na ekološkoj bazi
kao osnovni premaz i završnog laka na vodenoj bazi
bajc u tonu fasadne obloge PARKLEX ozn AMBAR.
Spoljašnji okvir prozora se predviđa u konstrukciji od
OSB ploča dim 20x30mm, odlozenog prohromskim
limom d=1mm.
Montažu prozora izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima montaže za suvi postupak.Ograda od si-
gurnosnog stakla ispred parapetnog dela prozora je
predmet posebne šeme.
Za sve nabavljene materijale izvođač radova mora
obezbediti odgovarajuću dokumentaciju -atest IMS
Beograd.
Napomena: Pre izrade prozora izraditi prototip eleme-
nata i dostaviti ga na gradilište korisniku i projektantu
na uvid i eventualne korekcije.Broj komada prema na-
činu otvaranja videti u grafičkim prilozima osnova.
Mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
Stolarije
| pos 1' dim 111/200cm | kom | 5 |  | 0
10.2. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora od vi-
šeslojnog laminata borove građe I klase radijalnog pres-
eka.Građa mora biti predhodno tretirana dubinskim ek-
ološkim impregnantnom koji obezbeđujeu insekcidnu i
fungicidnu zaštitu za koju izvođač mora obezbediti od-
govarajuću dokumentaciju.
Prozorsko krilo obezbeđuje mogućnost ugradnje vene-
cijaner zastora ( metalik sivi ton) koji se montira
između dva krila prema
spolja, koja su međusobno spojena tako da čine celi-
nu.Zastakljivanje unutrašnjeg krila se vrši dvostrukim
termoizolacionim staklom 4+12+4mm, od kojih je je -
dno niskoemisiono d=4mm, a drugo kvaliteta flot
d=4mm,dok je spoljnje krilo zastakljeno staklom
d=4mm kvaliteta flot.
Krilo koje se otvara je snabdeveno okovom vrhunskog
kvaliteta proizvođača (SIGENIJA ili sl.) koji obezbeđ-
uje mogućnost otvaranja oko horizontalne i vertikalne
ivice, kombinovano.Završna
obrada prozora je impregnant na ekološkoj bazi
kao osnovni premaz i završnog laka na vodenoj bazi
bajc u tonu fasadne obloge PARKLEX ozn AMBAR.
Spoljašnji okvir prozora se predviđa u konstrukciji od
OSB ploča dim 20x30mm, odlozenog prohromskim
limom d=1mm.
Na osnovi prizemlja I povučene etaže krilo dim
135/117cm , se otvara oko vertikalne ivice sa pose-
bnom mobilnom ručicom koja se donosi samo kada
se vršI čišćenje prozora.
Montažu prozora izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima montaže za suvi postupak.
Za sve nabavljene materijale izvođač radova mora
obezbediti odgovarajuću dokumentaciju -atest IMS
Beograd.
Napomena: Pre izrade prozora izraditi prototip eleme-
nata i dostaviti ga na gradilište korisniku i projektantu
na uvid i eventualne korekcije.Broj komada prema na-
činu otvaranja videti u grafičkim prilozima osnova.
Mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
Stolarije
| pos 2 dim 135/117cm | kom | 3 |  | 0
| pos 3 dim 380/117cm TROKRILNI | kom | 3 |  | 0
10.3. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnih kliznih vrata od vi-
šeslojnog laminata borove građe I klase radijalnog pres-
eka.Građa mora biti predhodno tretirana dubinskim ek-
ološkim impregnantnom koji obezbeđujeu insekcidnu i
fungicidnu zaštitu za koju izvođač mora obezbediti od-
govarajuću dokumentaciju.
Pregrada obezbeđuje mogućnost ugradnje vene-
cijaner zastora ( metalik sivi ton)koji se montira
između dva krila prema
spolja, koja su međusobno spojena tako da čine celi-
nu.Zastakljivanje unutrašnjeg krila se vrši dvostrukim
termoizolacionim staklom 4+12+4mm, od kojih je je -
dno niskoemisiono d=4mm, a drugo kvaliteta flot
d=4mm,dok je spoljnje krilo zastakljeno staklom
d=4mm kvaliteta flot.
Vrata su snabdevena okovom vrhunskog
kvaliteta proizvođača (SIGENIJA ili sl.) koji obezbeđ-
uje mogućnost otvaranja oko horizontalne ose
klizno.Završna
obrada prozora je impregnant na ekološkoj bazi
kao osnovni premaz i završnog laka na vodenoj bazi
bajc u tonu fasadne obloge PARKLEX ozn AMBAR.
Spoljašnji okvir vrata se predviđa u konstrukciji od
OSB ploča dim 20x30mm, odlozenog prohromskim
limom d=1mm.
Montazu vrata izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima ovakve montaze.
Montažu prozora izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima montaže za suvi postupak.
Za sve nabavljene materijale izvođač radova mora
obezbediti odgovarajuću dokumentaciju -atest IMS
Beograd.
Napomena: Pre izrade prozora izraditi prototip eleme-
nata i dostaviti ga na gradilište korisniku i projektantu
na uvid i eventualne korekcije.Broj komada prema na-
činu otvaranja videti u grafičkim prilozima osnova.
Mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
| pos 4 dim 241/220cm | kom | 1 |  | 0
10.4. | Nabavka, izrada i ugradnja trokrilne pregrade sa
srednjim pokretnim krilom- klizno izradjena od vi-
šeslojnog laminata borove građe I klase radijalnog pres-
eka.Građa mora biti predhodno tretirana dubinskim ek-
ološkim impregnantnom koji obezbeđujeu insekcidnu i
fungicidnu zaštitu za koju izvođač mora obezbediti od-
govarajuću dokumentaciju.
Pregrada obezbeđuje mogućnost ugradnje vene-
cijaner zastora ( metalik sivi ton) koji se montira
između dva krila prema
spolja, koja su međusobno spojena tako da čine celi-
nu.Zastakljivanje unutrašnjeg krila se vrši dvostrukim
termoizolacionim staklom 4+12+4mm, od kojih je je -
dno niskoemisiono d=4mm, a drugo kvaliteta flot
d=4mm,dok je spoljnje krilo zastakljeno staklom
d=4mm kvaliteta flot.
Vrata su snabdevena okovom vrhunskog
kvaliteta proizvođača (SIGENIJA ili sl.) koji obezbeđ-
uje mogućnost otvaranja oko horizontalne ose
klizno.Završna
obrada prozora je impregnant na ekološkoj bazi
kao osnovni premaz i završnog laka na vodenoj bazi
bajc u tonu fasadne obloge PARKLEX ozn AMBAR.
Spoljašnji okvir vrata se predviđa u konstrukciji od
OSB ploča dim 20x30mm, odlozenog prohromskim
limom d=1mm.
Montažu vrata izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima ovakve montaže.
Montažu prozora izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima montaže za suvi postupak.
Za sve nabavljene materijale izvođač radova mora
obezbediti odgovarajuću dokumentaciju -atest IMS
Beograd.
Napomena: Pre izrade prozora izraditi prototip eleme-
nata i dostaviti ga na gradilište korisniku i projektantu
na uvid i eventualne korekcije.Broj komada prema na-
činu otvaranja videti u grafičkim prilozima osnova.
Mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
| pos 5 dim 450/220cm | kom | 2 |  | 0
10.5. | Nabavka, izrada I ugradnja pregrade koja se sastoji
od vrata I dosvetla koje je fiksno.
Izradjena su od
višeslojnog laminata borove građe I klase radijalnog pres-
eka.Građa mora biti predhodno tretirana dubinskim ek-
ološkim impregnantnom koji obezbeđujeu insekcidnu i
fungicidnu zaštitu za koju izvođač mora obezbediti od-
govarajuću dokumentaciju.
Pregrada obezbeđuje mogućnost ugradnje vene-
cijaner zastora ( metalik sivi ton) koji se montira
između dva krila prema
spolja, koja su međusobno spojena tako da čine celi-
nu.Zastakljivanje unutrašnjeg krila se vrši dvostrukim
termoizolacionim staklom 4+12+4mm, od kojih je je -
dno niskoemisiono d=4mm, a drugo kvaliteta flot
d=4mm,dok je spoljnje krilo zastakljeno staklom
d=4mm kvaliteta flot. Dosvetlo vrata je fiksno zasta-
kljeno.
Vrata su snabdevena okovom vrhunskog
kvaliteta proizvođača (SIGENIJA ili sl.) koji obezbeđ-
uje mogućnost otvaranja oko horizontalne i
vertikalne ose, kombinovano.Završna
obrada prozora je impregnant na ekološkoj bazi
kao osnovni premaz i završnog laka na vodenoj bazi
bajc u tonu fasadne obloge PARKLEX ozn AMBAR.
Spoljašnji okvir vrata se predviđa u konstrukciji od
OSB ploča dim 20x30mm, odlozenog prohromskim
limom d=1mm.
Montazu vrata izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima ovakve montaze.
Montažu prozora izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima montaže za suvi postupak.
Za sve nabavljene materijale izvođač radova mora
obezbediti odgovarajuću dokumentaciju -atest IMS
Beograd.
Napomena: Pre izrade prozora izraditi prototip eleme-
nata i dostaviti ga na gradilište korisniku i projektantu
na uvid i eventualne korekcije.Broj komada prema na-
činu otvaranja videti u grafičkim prilozima osnova.
Mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
| pos 6 dim 361/220cm | kom | 1 |  | 0
10.6. | Nabavka, izrada I ugradnja petokrilne pregrade koja je
zastakljena fiksno. Izradjena su od viseslojnog
laminata borove gradje I klase radijalnog preseka.
Gradja mora biti predhodno tretirana dubinskim
ekoloskim impregnantom koji obezbedjuje insektici-
dnu I fungoicidnu zastitu za koju izvodjac mora
obezbediti odgovarajucu dokumentaciju atesta.
Pregrada obezbeđuje mogućnost ugradnje vene-
cijaner zastora ( metalik sivi ton) koji se montira
između dva krila prema
spolja, koja su međusobno spojena tako da čine celi-
nu.Zastakljivanje unutrašnjeg krila se vrši dvostrukim
termoizolacionim staklom 4+12+4mm, od kojih je je -
dno niskoemisiono d=4mm, a drugo kvaliteta flot
d=4mm,dok je spoljnje krilo zastakljeno staklom
d=4mm kvaliteta flot.
Zavrsna obrada prozora je impregnant na ekološkoj ba-
zi kao osnovni premaz i završnog laka na vodenoj bazi
bajc u tonu fasadne obloge PARKLEX ozn AMBAR.
Spoljašnji okvir vrata se predviđa u konstrukciji od
OSB ploča dim 20x30mm, odlozenog prohromskim
limom d=1mm.
Montazu vrata izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima ovakve montaze.
Montažu prozora izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima montaže za suvi postupak.
Za sve nabavljene materijale izvođač radova mora
obezbediti odgovarajuću dokumentaciju -atest IMS
Beograd.
Napomena: Pre izrade prozora izraditi prototip eleme-
nata i dostaviti ga na gradilište korisniku i projektantu
na uvid i eventualne korekcije.Broj komada prema na-
činu otvaranja videti u grafičkim prilozima osnova.
Mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
| pos 7 dim 530/220cm | kom | 1 |  | 0
10.7. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnih vrata od vi-
šeslojnog laminata borove građe I klase radijalnog pres-
eka.Građa mora biti predhodno tretirana dubinskim ek-
ološkim impregnantnom koji obezbeđujeu insekcidnu i
fungicidnu zaštitu za koju izvođač mora obezbediti od-
govarajuću dokumentaciju.
Pregrada obezbeđuje mogućnost ugradnje vene-
cijaner zastora ( metalik sivi ton) koji se montira
između dva krila prema
spolja, koja su međusobno spojena tako da čine celi-
nu.Zastakljivanje unutrašnjeg krila se vrši dvostrukim
termoizolacionim staklom 4+12+4mm, od kojih je je -
dno niskoemisiono d=4mm, a drugo kvaliteta flot
d=4mm,dok je spoljnje krilo zastakljeno staklom
d=4mm kvaliteta flot.
Vrata su snabdevena okovom vrhunskog
kvaliteta proizvođača (SIGENIJA ili sl.) koji obezbeđ-
uje mogućnost otvaranja oko horizontalne i
vertikalne ose, kombinovano.Završna
obrada prozora je impregnant na ekološkoj bazi
kao osnovni premaz i završnog laka na vodenoj bazi
bajc u tonu fasadne obloge PARKLEX ozn AMBAR.
Spoljašnji okvir vrata se predviđa u konstrukciji od
OSB ploča dim 20x30mm, odlozenog prohromskim
limom d=1mm.
Montazu vrata izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima ovakve montaze.
Montažu prozora izvesti u suvom postupku u svemu
po pravilima montaže za suvi postupak.
Za sve nabavljene materijale izvođač radova mora
obezbediti odgovarajuću dokumentaciju -atest IMS
Beograd.
Napomena: Pre izrade prozora izraditi prototip eleme-
nata i dostaviti ga na gradilište korisniku i projektantu
na uvid i eventualne korekcije.Broj komada prema na-
činu otvaranja videti u grafičkim prilozima osnova.
Mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
| pos 8 dim 180/220cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 10. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
11. | BRAVARSKI RADOVI
11.1. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnih vrata od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI termopan staklom 4+12+4mm,
stim da je jedno krilo sa unutrašnje strane pesi-
rano.Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje I bravom za zaključavanje iznutra.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 1 dim 81/220cm | kom | 4 |  | 0
| pos 2 dim 91/220 | kom | 11 |  | 0
11.2. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnih vrata od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI termopan staklom 4+12+4mm,
stim da je jedno krilo sa unutrašnje strane pesi-
rano.Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje I bravom za zaključavanje iznutra.
Vrata imaju prag
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 2a dim 91/220cm | kom | 1 |  | 0
11.3. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnih vrata od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Ispuna krila se vršI panelom sa obostranim elokal,
limom sa ispunom od termoizolacije.Okvir I krilo je
prema prostoriji optike bojeno mat crnom bojom.
Vrata imaju prag u podu.
Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje I bravom za zaključavanje
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 3 dim 101/220cm | kom | 2 |  | 0
11.4. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnih vrata od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI termopan staklom 4+12+4mm
prozirnim.Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje I bravom za zaključavanje .
Vrata imaju prag
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 3b dim 101/220cm | kom | 3 |  | 0
11.5. | Nabavka,izrada i ugradnja jednokrilnih vrata od petokomornog eloksiranog profila RAL 9006 Zastakljivanje se vrši termopan staklom 4+12+4 mm stim da je jedno krilo sa unutrašnje strane peskirano.
Krilo je snabdeveno propisnim okovom za otvaranje i bravom za zaključavanje.
Obračun po komadu u svemu prema opisu i šemi
bravarije.
| pos 3a dim 101/220cm | kom | 2 |  | 0
11.6. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnih vrata od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI termopan staklom 4+12+4mm
prozirnim.Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje .
Rukohvat je od vertiklne prohromske cevi Ø4cm
koja se nalzi na strani holskog prostora, unutrašnji
rukohvat je ,klsičan sa bravom za zaključavanje
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 4 dim 110/220cm | kom | 3 |  | 0
| pos 31 dim 180/220cm | kom | 2 |  | 0
11.7. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnih vrata od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Ispuna krila se vršI panelom sa obostranim elokal,
limom sa ispunom od termoizolacije.Okvir I krilo je
prema prostoriji optike bojeno mat crnom bojom.
Vrata imaju prag u podu.
Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje I bravom za zaključavanje
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 5 dim 160/220cm | kom | 2 |  | 0
11.8. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnih vrata od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI termopan staklom 4+12+4mm
prozirnim.Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje ,Vrata imaju prag u podu.
Rukohvat je od vertiklne prohromske cevi Ø4cm
koja se nalzi na strani holskog prostora, unutrašnji
rukohvat je ,klsičan sa bravom za zaključavanje
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 6 dim 202/220cm | kom | 1 |  | 0
11.9. | Nabavka, izrada i ugradnja kliznih vrata sa dosvetlom
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006,Okvir
I krilo a, ispuna krila je od termopan prozirno staklo
4+12+4mm. Vrata su snabdevena okovom I vođicom
za klizno otvaranje.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 7 dim 238/220cm | kom | 1 |  | 0
| pos 8 dim 243/220cm | kom | 1 |  | 0
11.10. | Nabavka, izrada i ugradnja vrata sa pregradom od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje pregrade se vršI sigurnosnim staklom
d=1mm dok se krilo vrata zastakljuje prozornim
termpoan staklom 4+12+4mm.
.Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje .
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 9 dim 315/220cm | kom | 1 |  | 0
| pos 10 dim 310/220cm | kom | 1 |  | 0
| pos 11 dim 245/220cm | kom | 1 |  | 0
| pos 12 dim 200/220cm | kom | 1 |  | 0
| pos 13 dim 325/220cm | kom | 1 |  | 0
| pos 14 dim 205/220cm | kom | 1 |  | 0
11.11. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vrši ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm, Krilo prozora je sa kombinova-
nim otvaranjem koje se vrŠI propisnim okovom.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 15 dim 245/117cm | kom | 1 |  | 0
11.12. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm, Srednje krilo prozora je sa
kominovanim otvaranjem koje se vršI propisnim .
okovom.Bočna krila su fiksna.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 16 dim 450/117cm | kom | 1 |  | 0
| pos 20 dim 450/117cm četvorokrilni | kom | 1 |  | 0
11.13. | Nabavka, izrada i ugradnja trokrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm, dok je maska izmedju krila
fiksna, izradjena od panela sa termickom ispunom.
Krila prozora su sa kombinovanim otvaranjem
koje se vrsi propisnim okovom, dok je srednje
krilo zastakljeno fiksno.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 17 dim 450/117cm | kom | 1 |  | 0
11.14. | Nabavka, izrada i ugradnja petokrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm, dok je maska izmedju krila
fiksna, izradjena od panela sa termickom ispunom.
Krila prozora su sa kombinovanim otvaranjem
koje se vrsi propisnim okovom.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 18 dim 446/117cm | kom | 1 |  | 0
| pos 19 dim 361/117cm četvorokrilni | kom | 1 |  | 0
| pos 26 dim 361/125cm četvorokrilni | kom | 2 |  | 0
11.15. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm, Krilo prozora je sa kombinova-
nim otvaranjem koje se vršI propisnim okovom.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 21 dim 125/117cm | kom | 1 |  | 0
11.16. | Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm, Krilo se otvara oko vertikalne
ivice, sa posebnom mobilnom rucicom koja se
koja se donosi samo pri ciscenju prozora.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 22 dim 135/117cm | kom | 1 |  | 0
11.17. | Nabavka, izrada i ugradnja trokrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog AL profila RAL 9006.
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm, dok je maska izmedju krila
fiksna, izradjena od panela sa termickom ispunom.
Krila prozora su sa kombinovanim otvaranjem
koje se vrsi propisnim okovom. Dok je krajnje krilo
dim=135/117 I otvara se oko vertikalne
ivice, sa posebnom mobilnom rucicom koja se
koja se donosi samo pri ciscenju prozora.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 23 dim 380/117cm | kom | 1 |  | 0
11.18. | Nabavka, izrada i ugradnja visekrilnog prozora od
petokomornog eloksiranog AL profila RAL 9006.
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm,
Krila prozora su sa kombinovanim otvaranjem
koje se vrsi propisnim okovom. Dok su oznacena
tri krila fiksana. Konstrukcija koja se nalazi izmedju
prozora je sa nosacima prilagodjenim noselju
fasadnih, pokretnih brisoleja - brisoleji uz parapet
(najnizi) I na uglu fiksni.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 24 dim 1295/170cm | kom | 2 |  | 0
| pos 25 dim 602/170cm | kom | 2 |  | 0
11.19. | Nabavka, izrada i ugradnja tipa strukturalnih zid
zavesa u sistemu M6 proizvodjac profila "Alumil" ili sl.
Postavljanje ovog sistema u svemu prema tehnickim
detaljima proizvodjaca, sa obezbedjivanjem
savrsenog sistema dihtovanja pri testiranju na vodu
E600. Zastakljivanje se vrsi dvostrukim "panfleks"
vakumiziranim (2x3+14+2x3 mm) ravnim staklom.
U parapetnom delu otvor je zastakljen sigurnosnim
staklom d=1cm
Tacne dimenzije profila na osnovu prpracuna
proizvodjaca, prema zahtevnim dimenzijama zid
zavese.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 27 dim 160/815cm | kom | 1 |  | 0
11.20. | Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilnih vrata
I fiksnih dosvetla, dok se jedno krilo vrata otvara
kombinovano. Pregrada je izradjena od
petokomornog eloksiranog profila RAL 9006
sa termoprekidom.
Zastakljivanje se vršI termopan staklom 4+12+4mm
prozirnim.Krilo je snabdeveno propisnim okovom za
otvaranje I bravom za zakljcuavanja Vrata imaju prag.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 28 dim 280/240cm | kom | 1 |  | 0
11.21. | Nabavka, izrada I ugradnja automatskih dvokrilnih
vrata sa kliznim nacinom otvaranja I fiksnim
rosvetlima. Zastakljivanje krila se vrsi prozirnim
termopan staklom /4+12+4/mm. Izradjena od
eloksiranog aluminijuma u tonu RAL 9006, sa
potrebnom podkonstrukcijom u svemu prema
uputstvu izvidjaca ALUMATIK I sl.
| pos 29 dim 280/240+19.5+10 cm | kom | 2 |  | 0
11.22. | Nabavka, izrada i ugradnja tipa strukturalnih zid
zavesa u sistemu M6 proizvodjac profila "Alumil" ili sl.
Osnovna konstrukcija fasade je sistem sa varijantom
fiksnih fasadnih polja I sa nosacima prilagodjenim
nosenju fasadnih fiksnih brisoleja.
Postavljanje ovog sistema u svemu prema tehnickim
detaljima proizvođaca, sa obezbeđivanjem
savrsenog sistema dihtovanja pri testiranju na vodu
E600. Zastakljivanje se vrsi dvostrukim "panfleks"
vakumiziranim (2x3+14+2x3 mm) ravnim staklom.
Tacne dimenzije profila na osnovu prpracuna
proizvodjaca, prema zahtevnim dimenzijama zid
zavese.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 30 dim 815/622cm | kom | 1 |  | 0
11.23. | Nabavka, izrada i ugradnja ugaonih, trokrilnih pregrada
sa kliznim vratima I dva fiksna krila. Ispuna fiksnih
krila se vrsi sigurnosnim staklom d=1cm, dok su vrata
zastakljena ravnim, prozirnim termopan staklom
/4+12+4/mm. Vrata su snabdevena propisnim okovom
I vodjicom za klizno otvaranje u plafonu.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 32 dim 300/220+214.5/220 cm | kom | 1 |  | 0
11.24. | Nabavka, izrada i ugradnja portala od
petokomornog eloksiranog al profila RAL 9006
Zastakljivanje se vršI ravnim providnim termopan
staklom 4+12+4mm,Krila portala su fiksna
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos 33 dim 101/220cm | kom | 1 |  | 0
11.25. | Nabavka izrada i ugradnja unutrašnjih pregrada tipa - panel u konstrukciji od eloksirano-aluminijumskih profila (na rastojanju od oko 100cm) sa ispunom od termo panela obloženog eloksiranim al. limom u tonu RAL 9006, sa konstruktivnom horizontalnom, podeonom prečkom u visini vrata h-220cm. Konstrukciju propisno ankerovati u pod i zid. Obračun po m2 u svemu prema opisu .
|  | m2 | 136 |  | 0
11.26. | Nabavka, izrada I ugradnja ogtade od sigurnosnog
stakla d-1 cm dim. staklenih ploca 135xh95cm koja
se postavlja ispred prozora I ispred francuskih
balkona na objektu. Postavljanje se vrsi putem 4
prohromska brezona tiplovana u fasadni zid od giter
bloka sa zastitnom prohromskom "kapom" Ø40mm.
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos S1 dim 135/95cm | kom | 5 |  | 0
11.27. | Nabavka, izrada I ugradnja ograde na konstrukciji od
vertikalnih, prohromskih profila dim. 50x50x2mm
visine h=1.00m ispred kojih se postavljaju
prohromske sajle Ø 16mm na medjusobnom rastojanju
od 10cm I u ukupnoj visini od 1.00m. Krajevi za
spanovanje tipskih prohromskih sajli su iz
proizvodnog programa "Jakob inox line" tip 83 ili sl.
Rukohvat je predvidjen po kosini (u horizontalnom
polozaju) postavljenih prohromskih profila dim
50x20x2mm. Ukupna duzina ograde iznosi L=18.20m.
Obračun po mI u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos S3 | m1 | 18.2 |  | 0
11.28. | Nabavka, izrada i ugradnja ograde na konstrukciji od
vertikalnih prohromskih profila dim.50x20x2mm visine
h=1.00m ispred kojih se postavlja prohromska mreza
(tip po izboru projektanta)ispuna u ukupnoj visini od
1.00m.Rukohvat je predvidjen po kosini
(u horizontalnom polozaju)postavljenih prohromskih
profila dim.50x20x2mm.Ukupna duzina ograde iznosi
L=15.34mI
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos S2 | m1 | 15.35 |  | 0
11.29. | Nabavka, izrada I ugradnja ugaone ograde izradjene
od prohromskih profila dim.50x20x2mm postavljenih
na max. rastojanju od 97cma sa po 2"U" profila
dim. 10x10x10mm za nanosenje ispune od
sigurnosnog stakla d-10mm-dim. staklenih ploca
70-72.5cmxh100cm. Prohromske vertikale nose
unutrasnji prohromski rukohvat dim.50x20x2mm na
visini od 1.05m, putem punih prohromskih profila
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos S4 dim 304/110cm | kom | 1 |  | 0
11.30. | Nabavka, izrada I ugradnja ograde od prohromskih
profila dim. 50x20x2mm postavljenih na max.
rastojanju od 102.5cm sa po 2 "U" profila dim
10x10x10mm za nanosenje ispune od sigurnosnog
stakla d- 10mm - dim. Staklenih ploca 100xh100 cm.
Prohromske vertikale nose unutrasnji prohromski
rukohvat dim.50x20x2mm na visini od 1.05m, putem
Obračun po kom u svemu prema opisu i šemi
bravarije
| pos S5 dim 619/110cm | kom | 1 |  | 0
11.31. | Nabavka,izrada i ugradnja protivpožarnih dvokrilnih
metalnih vrata,otporna na potres, vatrootprna atestir-
ana na vatrootpornost F 30min. Krilo vrata je
azastakljeno sigurnosnim staklom d=1cm.
Konstrukcija vrata je je od prohroskih kutijastih
profila.Vrata su snabdevena prohromskim šarkama
PP bravom za zatvaranje u tri tačke, sa mehanizmom
za zatvaranje, Bez praga u podu
Predviđa se metlni zasun, standardni okov kvake,
rozetna I ciliner.
Vrata su po celom obimu zaštićena
vatrootpornom ekspandirajućom trakom.
Rukohvat je prohromske vertikalne cevi Ø4cm,
Obračun po komadu u svemu prema opisu
| pos P1 dim 155/220cm | kom | 2 |  | 0
11.32. | Nabavka,izrada i ugradnja protivpožarnih jednokrilnih
metalnih vrata,otporna na potres, vatrootprna atestir-
ana na vatrootpornost F 90min. Krilo vrata je
zastakljeno sigurnosnim staklom d=1cm.
Konstrukcija vrata je je od prohroskih kutijastih
profila. Konstrukcijavrata je sa termoprekidom koju
čini odgovarajuća vatrotorna ispuna.
Vrata su snabdevena prohromskim šarkama
PP bravom za zatvaranje u tri tačke, sa mehanizmom
za zatvaranje, Bez praga u podu
Predviđa se metlni zasun, standardni okov kvake,
rozetna I cilinder.
Vrata su po celom obimu zaštićena
vatrootpornom ekspandirajućom trakom.
Rukohvat je prohromske vertikalne cevi Ø4cm,
Obračun po komadu u svemu prema opisu
| pos P2 dim 91/220cm | kom | 1 |  | 0
11.33. | Nabavka,izrada i ugradnja protivpožarnih jednokrilnih
metalnih vrata,otporna na potres, vatrootprna atestir-
ana na vatrootpornost F 30min.Konstrukc, vrata je
od kutijastih prohromskih profila, Krila vrata su ispunj
na I opblžena prohrom. limom sa obe strane.
Konstrukcija vrata je sa termoprekidom koju čini
odgovarajuća vatrootporna ispuna
Vrata su snabdevena prohromskim šarkama,
PP bravom za zatvaranje u tri tačke, sa mehanizmom
za zatvaranje, Bez praga u podu
Predviđa se metlni zasun, standardni okov kvake,
rozetne I cilindra, Vrata su po celom obimu zaštićena
vatrootpornom ekspandirajućom trakom.
Obračun po komadu u svemu prema opisu
| pos P3 dim 91/220cm | kom | 2 |  | 0
11.34. | Nabavka,izrada i ugradnja protivpožarnih jdnokrilnih
metalnih vrata,otporna na potres, vatrootprna atestir-
ana na vatrootpornost F 30min. sa fiksnim zastaklje-
nim dosvetlom , sa protivpozarnim staklom F 90min
Konstrukcija vrata je je o d prohroskih kutijastih
profila, Krila vrata su ispunjena I obložena
na I obložena prohrom. limom sa obe strane.
Konstrukcija vrata je sa termoprekidom koju čini
odgovarajuća vatrootporna ispuna
Vrata su snabdevena prohromskim šarkama,
PP bravom za zatvaranje u tri tačke, sa mehanizmom
za zatvaranje, Bez praga u podu
Predviđa se metlni zasun, I ciliner,
Vrata su po celom obimu zaštićena
vatrootpornom ekspandirajućom trakom.
Rukohvat je prohromske vertikalne cevi Ø4cm,
Obračun po komadu u svemu prema opisu
| pos P4 dim 216/220cm | kom | 1 |  | 0
11.35. | Nabavka I ugradnja penjalica za izlaz na krov od prohromskih profila „P“ oblika - koji se postavljaju na zid lifta i pristup na njih se vrši sa severne krovne terase.Penjalice su od kutijastog profila 30/30/2mm pričvršćene za vertikalni nosač od istog materijala . Razmak izmeću vertikala je 60cm a izveđu penjalica 40cm. Konstrukciju ankerovati u zid.Visina konstrukcije sa penjalicama je 2.5m. Obračun po kom
|  | kom | 1 |  | 0
11.36. | Nabavka I ugradnja fasadnih brisoleja koji se montiraju uz konstukiju strukturalne fasade. Pokretanje brisoleja se vrši putem elektromotora putem senzora za osvetljaj.Širina lamelice je 40 cm. Brisoleje raditi po tipu ALUMIL.Obračun po mI
|  | m1 | 250 |  | 0
11.37. | Nabavka i postavljanje čeličnog .“L“ profili dim. 120x180mm za dodatno nošenje obloge od opeke po visini koji se ankeruje u zid od opeke ili betona, Profil minizirati 2 puta i bojiti.Obračun po mI.
|  | m1 | 262 |  | 0
| UKUPNO 11. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
12. | LIMARSKI RADOVI
12.1. | Nabavka materijala,izrada i montaža horizontalnih
visećih oluka od bakarnog lima d=0.6 mm dim 14/11cm. Rš 40cm
Oluku dati pad min 1%.Spojni materijal je obuhvaćen
cenom, i nosači od pobakrenih traka 25x5 mm.
U cenu ulazi I drvena podkonstrukcija
na koju sepostavlja maska od parklex-a
| Obračun po m1 | m1 | 77 |  | 0
12.2. | Nabavka materijala,izrada i montaža horizontalnih
ležećih oluka od bakarnog lima d=0.6 mm R.Š 90cm,16/118
Oluku dati pad min 1%.Spojni materijal je obuhvaćen
cenom, i nosači od pobakrenih traka.
| Obračun po m1 | m1 | 64 |  | 0
12.3. | Nabavka materijala,izrada i montaža horizontalnih
visećih oluka od bakarnog lima d=0.6 mm, Ø 6cm koji pove-
zuje ležeci I visećI oluk.Spojni materijal je obuhvaćen
cenom, i nosači od pobakrenih traka 25x5 mm.
| Obračun po m1 | m1 | 5 |  | 0
12.4. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja vertikalnih olu-
ka od bakarnog lima d= 0.6 mm.Spojni materijal je obu-
hvaćen cenom,kao I obujmice od pobakrene trake 25x5 mm.
Oluk je preseka Ø14cm
| Obračun po m1 | m1 | 8 |  | 0
12.5. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja vertikalnih oluka
od prohromskog lima d=1 mm . Spojni materijal je
obuhvaćen cenom,kao I obujmice od proh profila.
Ø1.5cm. Oluk je preseka Ø20cm I na spoju sa
bakarnim olukom postaviti gmi dihtung.
Na svakih 1m ankerovati u zid.
| Obračun po m1 | m1 | 87 |  | 0
12.6. | Nabavka materijala, izrada I montaža "vodokotlića"
na prelazu iz horizontalnog u vertikalni oluk, od ba -
karnog lima d=0.6 mm .Spojni materijal je obuhvaćen cenom.
| Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
12.7. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja vertikalnih oluka
od prohromskog lima. Spojni materijal je obuhvaćen
cenom,kao I obujmice od prohromskog lima .
Oluk je preseka Ø14cm
| Obračun po m1 | m1 | 21 |  | 0
12.8. | Nabavka materijalai izrada opšivke od prohrom.lima
preko maske oluka kao razdelnica između parklexa i
bakarnog lima.RŠ lima 15cm lim d=0.6 mm.
| Obračun po m1 | m1 | 77 |  | 0
12.9. | Nabavka materijala i izrada opšivke od prohrom.lima d=1 mm
na bočnim stranama obraznih nosača metelnog stepe-
| ništa RŠ 40cm Obračun po mI | m1 | 12.5 |  | 0
12.10. | Nabavka materijala i izrada gazišta za spoljne
metalno stepenište od prhohromskog lima 3mm.
Gornja površina je profilisana.dim 25/95
| Obračun po kom | kom | 54 |  | 0
12.11. | Nabavka materijala izrada i ugradnja snegobrana
visine h=25cm.Snegobrane uraditi od traka
pobakrenog lima d=1 mm.
| Plaća se po m1 komplet po opisu | m1 | 130 |  | 0
12.12. | Nabavka materijala,izrada i ugradnja opšivke oko
ventilacija od bakarnog lima d=0.6 mm. RŠ 33cm.
| Obračun po m1 | m1 | 6 |  | 0
| UKUPNO 12. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
13. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
13.1. | Nabavka materijala i izrada livenog antistatik poda d=1.5- 2.5mm, neklizajući, vodootporan, otporan na habanje koji može da izdrži temperaturu od 28ºC, u sivoj boji (prema tonu sokle od keramike, sa umetnutim zrncima bež i tonu sedefa – u svemu po izboru projektanta) je završna obrada poda svih preostalih prostorija u suterenu. Pripremiti podlogu čvrstu i ravnu sa odstupanjem do 2 mm mereno pravom letvom dužine 3 m da bude čista, bez skramica i premaza, bez prašine, po potrebi oprati vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Prostorije prilikom izrade moraju da budu čiste i zatvorene. Plaća se po m2, komplet po opisu.
| crna mat | m2 | 37 |  | 0
| siva | m2 | 227 |  | 0
13.2. | Nabavka materijala i izrada livenog poda d=5 mm sa visokom hemiskom otpornošću, neklizajući, vodootporan, otporan na habanje .koji može da izdrži temperaturu od 28ºC, u sivoj boji (prema tonu sokle od keramike, sa umetrnutim zrncima bež i tonu sedefa – u svemu po izboru projektanta) završna je obrada svih internih prostorija laboratorija hemije i biologije .Pripremiti podlogu čvstu i ravnu, sa odstupanjem do 2 mm mereno pravom letvom dužine 3 m pripremiti da bude čista,bez skramica i premaza, bez prašine, po potrebi oprati vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Prostorije prilikom izrade poda moraju da budu čiste i zatvorene.Plaća se po m2, komplet po opisu.
|  | m2 | 415 |  | 0
13.3. | Nabavka materijala i izrada livenog poda d=5 mm, neklizajući, vodootporan, otporan na habanje,koji može da izdrži temperaturu od 28ºC, u sivoj boji (prema tonu sokle od keramike, sa umetrnutim zrncima bež i tonu sedefa – u svemu po izboru projektanta) završna je obrada svih internih prostorija laboratorija hemije i biologije .Pripremiti podlogu čvstu i ravnu, sa odstupanjem do 2 mm mereno pravom letvom dužine 3 m pripremiti da bude čista,bez skramica i premaza, bez prašine, po potrebi oprati vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Prostorije prilikom izrade poda moraju da budu čiste i zatvorene. Plaća se po m2, komplet po opisu.
|  | m2 | 377 |  | 0
| UKUPNO 13. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
14. | KERAMIČARSKI RADOVI
14.1. | Oblaganje podova keramičkim pločIcama,svih internih
stepeništa , I svih sanitarnih prostorija, tip
visokokvalitetna , mat, neklizajuća keramika, bez
fuga , tipa"Atlas concorde" serija studio oan.04Grey60
Rettificato dim 60x30cm u sloju cementnog
maltera 1:3 ukupno d=4cm a pad prema slivnoj rešetki
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 70 |  | 0
14.2. | Oblaganje podova keram. sinterovanim pločIcama,
ulaza, krovnih terasa, spoljnjeg stepeništa,vetrobrana
visokokvalitetna reljefna obrada, neklizajuća keramika
sa otpornošću na atmosferilije bez fuga tipa
"Atlas concorde" serija Studio oan.04Grey Zigrinato
ili sl .dim 60x30cm u sloju cementnog
maltera 1:3 ukupno d=4cm a pad prema slivnoj rešetki
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 106 |  | 0
14.3. | Oblaganje sokle balkona i lođa sinterovanim kerami-
čkim pločicama na podlozi od cementnog maltera 1:3
sa završnim pokrivanjem lučnom al . lajsnom
keramika tipa"Atlas concorde"
serija Studio oan.04Grey Zigrinato ili sl .dim 60x10cm
| Plaća se po m1 komplet po opisu | m1 | 100 |  | 0
14.4. | Oblaganje sokla keramičkim pločIcama,svih prostorija
gde je izveden liveni pod I na unutraš. stepeništu
visokokvalitetnom mat, neklizajućom keramikom, bez
fuga , tipa"Atlas concorde" serija studio oan.04Grey60
Rettificato dim 60x10cm u sloju cementnog
maltera 1:3 sa završnim pokrivanjem lučnom al.
lajsnom.
| Plaća se po mI komplet po opisu | m1 | 650 |  | 0
14.5. | Oblaganje zidova keramičkim pločicama proizvođač
MARAZZI serija DYNAMIC ozn. PER3 Mov Wihte
dim 33/60cm sa postavljnjem u horizontalnom slogu
bez fuga ,u sloju cementnog maltera 1:3 ukupno
debljine d=3cm .Fugovanje izvesti
masom za fugovanje antibakteriski i protiv buđi.
| Plaća se po m2 komplet poopisu. | m2 | 134 |  | 0
| UKUPNO 14. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
15. | KAMENOREZAČKI RADOVI
15.1. | Izrada i montaža prozorskih unutrašnjih klupica
od granitnih ploča d=3cm. glatke obrade u tonu elok.al.
bravarije RAL 9006 sa oborenom ivicom I fugom
kao okapnicom sa donje strane ploče, širine 20 cm.
| Plaća se po m1 komplet po opisu | m1 | 155 |  | 0
15.2. | Izrada i montaža okapnica na zidovima ravne terase
od granitnih ploča d=3cm, sa prepustom do 3cm.
glatke obrade u tonu elok.al. širine 64 cm.
bravarije RAL 9006 sa oborenom ivicom I fugom
kao okapnicom sa donje strane ploče. Ploče postaviti u cementnom malteru i sa sidrima 3 na 1 ml.Ploča mora imati nagib od 5% na spoljnu stranu fasade.
| Plaća se po m1 komplet po opisu | m1 | 60 |  | 0
15.3. | Izrada i montaža okapnica na kamenoj oblozi na fasadi
od kama tip „Ardenes grey ploča d=3cm,
sa prepustom od 3cm, ton tip „Mathios stone“. Ploče postaviti u cementnom malteru i sa sidrima 3 na 1 ml.Ploča mora imati nagib od 5% na spoljnu stranu fasade.
| Plaća se po m1 komplet po opisu | m1 | 25 |  | 0
15.4. | Oblaganje fasadnih zidova kamenim pločama d=3cm
koje se pomoću lepka lepe za lako armiranibetonski
zid d=8cm.Između betonskog zida i zida od gitera se
postavlja tervol d=5cm sa dva sloja PVC folije.
Ploče su tipa "Mathios stone" ozn. Deco stone
ARDENES-GRAY ili sl.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 190 |  | 0
15.5. | Oblaganje špaletni sa "Mathios stone" šir 20cm d=2cm.
| Plaća se po m1 komplet po opisu | m1 | 80 |  | 0
| UKUPNO 15. KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
16. | MOLERO-FARBARSKI RADOVI
16.1. | Gletovanje malterisanih povšina zidova,plafona i ko-
sih ploča glet masom dva puta sa brušenjem bru-
snim papirom do potpuno glatke površine.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 2685 |  | 0
16.2. | Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona u holo-
vima, vetrobran I zid uz stepenište u tehnici
"Travertino" u tonu " Dulux" svetlo bež boje( po tipu
natub betona) sa odgovarajućim bajcovanjem I zavžš-
nim silikonskim premazom,
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 510 |  | 0
16.3. | Nabavka materijala I bojenje plfona laboratorija
zidova I plafona optike parpropusnom
preliv bojom " dulux" VINIL MAT u crnoj mat boji
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 450 |  | 0
16.4. | Nabavka materijala I bojenje plafona I zidova
parpropusnom
preliv bojom " dulux" VINIL MAT u svetlo bež boji
ozn. 30YY 78/018
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 1725 |  | 0
16.5. | Nabavka materijala i izrada samoperive fasade tipa „Baumit“ ozn. Fein u tonu 3009 ili sl koja se nanosi preko malterisanih površina.Obračun po m2.
|  | m2 | 450 |  | 0
| UKUPNO 16. MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
17. | FASADERSKI RADOVI
17.1. | Nabavka materijala i uradnja kulije plasta na suterenskim zidovima. Obračun po m2
|  | m2 | 30 |  | 0
17.2. | Nabavka i ugradnja ''Parklex"1000 oznake AMBAR d-8mm na fasadnim zidovima sa porebnom metalnom podkonstrukcijom. "Parklex" se ugrađuje preko sopstvena al.podkonstrukcije.Plača se po m2 komplet po opisu.
|  | m2 | 114 |  | 0
17.3. | Nabavka i ugradnja ''Parklex"1000 oznake AMBAR d-8mm na strehama, sa donje I bočne strane kao maska oluka . Na strehama se postavlja preko drvene podkonstrukcije a na maske oluka šrafljenjem.Plaća se po m2 komplet po opisu.
|  | m2 | 126 |  | 0
17.4. | Montaža i demontaža fasadne cevne skele.
| Obračun po m2 | m2 | 2662 |  | 0
| UKUPNO 17. FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
18. | RAZNI ZANATSKI RADOVI
18.1. | Nabavka I ugradnja gumi metalnog otirača dim 150x134cm na ulaznom tremu i u vetrobranu u nivou kote poda prizemlja (kota obodne keramike) u prohromskom okviru dim 30/40/3 mm.Obračun po kom
|  | kom | 1 |  | 0
18.2. | Završno čIšćenje objekta i stanova.Pranje podova
sanitarnih uređaja,keramičkih pločica i staklenih po-
vršina radi predaje objekta i tehničkog prijema .
| Obračun po m2 korisne površine | m2 | 1206 |  | 0
18.3. | Nabavka i ugradnja gipskartonskih ploča d=1.25cm na podkonstrukciji od pocinkovanih profila sa distancerima sa odgovarajućim bandažiranjem mrežicama na plafonu povučene etaže;
Montažu izvesti u svemu prema upustvu proizvođača.
| Plaća se po m2 komplet po opisu | m2 | 255
18.4. | Nabavka i ugradnja gipskartonskih ploča d=1.25cm na podkonstrukciji od pocinkovanih profila sa distancerima sa odgovarajućim bandažiranjem mrežicama na plafonu I zidovima tihe sobe.Plaća se po m2 komplet po opisu.
|  | m2 | 37 |  | 0
18.5. | Nabavka i ugradnja gipskartonskih vlagootprnih ploča d=1.25cm na podkonstrukciji od pocinkovanih profila sa distancerima sa odgovarajućim bandažiranjem mrežicama na plafonu u sanitarnim čvorovima.Plaća se po m2 komplet po opisu.
|  | m2 | 14.5 |  | 0
18.6. | Nabavka materijala i zidanje zida od staklenih prizmi dim 19/19. Obračun po m2
|  | m2 | 8 |  | 0
18.7. | Nabavka I materijala I ugradnja slemenom delu krova pobakreni nosači koji nose čel. profil dim. 60.60.4mm za bezbednost pri intervencijama na krovu.NosačI su zavareni za čeličnu slemenjaču na međusobnom rastojanju od oko 1.4m.Za nosače je zavarena horizontalna cev celom dužinom slemena . Obračun po mI
|  | ml | 16 |  | 0
| UKUPNO 18. RAZNI ZANATSKI RADOVI |  |  |  | 0
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-AG AG RADOVI
REKAPITULACIJA
Šifra | Vrsta radova |  |  |  | Iznos
1. | RADOVI NA RUŠENJU |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | BETONSKI I AMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
9. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
10. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
11. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
12. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
13. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
14. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
15. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
16. | MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
17. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
18. | RAZNI ZANATSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 02-AG AG RADOVI |  |  |  | 0

## 02-SR-EL
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-EL ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Poz. | Opis Pozicije | J.M | Kol. | J. Cena | Iznos
1. | ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE
1.1. | El. ORMANI I TABLE
Sve ormane izraditi od dvostrukog dekapiranog lima prema opisu
Sva oprema za šemiranje ormana mora biti slična programu :”Moeller-meler” ili Schneider”
1.1.1. | Isporučiti i postaviti KPO1mreža -sl EDV fabričke izrade na fasadi i montirati je na ulazu u objekat u zidu
kako je dato u projektu .Po ugradnji kaseta sa svojim poklopcem mora biti u ravni zida, a zid po ugradnji
dovesti u prvobitno stanje .
| Komplet opremljena osiguračima 3x400/160A. | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | Isporučiti i postaviti KPO1agregat -sl EDV fabričke izrade na fasadi i montirati je na ulazu u objekat u zidu
kako je dato u projektu .Po ugradnji kaseta sa svojim poklopcem mora biti u ravni zida, a zid po ugradnji
dovesti u prvobitno stanje .
| Komplet opremljena osiguračima 3x250/100A. | kom | 1 |  | 0
1.1.3. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman GRO-M(mreža) i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama i ključvima,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom pripremom
a potom orman ofarbati i zaštititi postupkom atestirane plastifikacije,
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Šinu N i Pe premostiti za TN-S sistem provodnikom P/F 70mm2 L=0,4m
Ulaz je sa donje strane a izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom glavna sklopka u kućištu NS-250A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
i zaštitom od preopterećenja--- produzna ručica na vratima uklj/isklj-0,1
-1 kom tropolna grebenasta sklopka na vratima ro 40A položaj - 0,1 ZP-M
-12 kom kompleta nožastih osigurača sa podnožijem(500V gl-gG) 3xNV OO C/NV100/63A
-2 kom kompleta nožastih osigurača sa podnožijem(500V gl-gG) 3xNV OO C/NV32/A rezerva
-6 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/25A ZP-1,ZP-2 Mr
-20 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A ZP Mr
-1 kom el.tajmer 230Vac/16A 24h kvarcni mehanizam montaža na din šine
-1 kom jednopolna grebenasta sklopka na vratima ro 16A položaj -1,0,2
- 5 kom bakarne šine 25x5mm sa nosačima šina L=0,6m
- 1 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=3x0,33m
-5m vodova P/F 25mm2
-5 kom izvodne kleme 4x 4-16mm/škaro/
-1 kom uvodna klema 4x95mm2
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem na dole i elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šinu Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i 1 i 2 vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
1.1.4. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman GRO-A(agregat) i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama i ključvima,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom pripremom
a potom orman ofarbati i zaštititi postupkom atestirane plastifikacije,
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Šinu N i Pe premostiti za TN-S sistem provodnikom P/F 50mm2 L=0,4m
Ulaz je sa donje strane a izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom glavna sklopka u kućištu NS-160A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
i zaštitom od preopterećenja--- produzna ručica na vratima uklj/isklj-0,1
-1 kom tropolna grebenasta sklopka na vratima ro 40A položaj - 0,1 ZP-A
-15 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/25A
-6 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/25A rezerva
-6 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/20A ZP-1,ZP-2 Ag
-20 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A ZP Ag
-1 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/32A tropolni
-2 kom jednopolna grebenasta sklopka na vratima ro 16A položaj -1,0,2
-1 kom.stepenisni automat montaza na din sine "Eti"
-1 kom din šine za montiranje opreme sa sitnim montažnim materijalom
- 5 kom bakarne šine 25x5mm sa nosačima šina L=0,5m
- 1 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,3m
-1 komplet( ispravljačka jedinuica 230/50Hz/24VDC,5A/baterija NiCd24V/6Ah)metalno kućište
-5m vodova P/F 25mm2
-5 kom izvodne kleme 4x 4-16mm/škaro/
-1 kom uvodna klema 4x50mm2
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem na dole i eljzet kluč
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šinu Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
1.1.5. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman GRO-UPS(UPS) i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama i ključvima,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom pripremom
a potom orman ofarbati i zaštititi postupkom atestirane plastifikacije,
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Šinu N i Pe premostiti za TN-S sistem provodnikom P/F 50mm2 L=0,4m
Ulaz je sa donje strane a izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom glavna sklopka u kućištu NS-80A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
i zaštitom od preopterećenja--- produzna ručica na vratima uklj/isklj-0,1
-12 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/16A prema RO-UPS
-3 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/25A rezerva
-1 kom din šine za montiranje opreme sa sitnim montažnim materijalom
- 5 kom bakarne šine 25x5mm sa nosačima šina L=0,5m
- 1 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,3m
-5m vodova P/F 16mm2
-5 kom izvodne kleme 4x 4-16mm/škaro/
-1 kom uvodna klema 4x25mm2
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet maska od pleksigasa natpis Pažnja Agregat/Mreza/Ups
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem na dole i elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šinu Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Fizika
1.1.6. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-F-mreža(fizika)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-100A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-4 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
-4 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-80 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-5m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet( ispravljačka jedinuica 230/50Hz/24VDC,5A/baterija NiCd24V/6Ah)metalno kućište
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Fizika
1.1.7. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-F-Aagregat(fizika)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-100A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-4 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
-4 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-70 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Fizika
1.1.8. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-F-U UPS (fizika) a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-80A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-3 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 3 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
40 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Biologija
1.1.9. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-B-mreža(Biolog)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-100A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-5 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 5 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-90 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-5m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet( ispravljačka jedinuica 230/50Hz/24VDC,5A/baterija NiCd24V/6Ah)metalno kućište
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Biologija
1.1.10. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-B-Aagregat(Biolog)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-80A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-1 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-20 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Biologija
1.1.11. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-B-U UPS(Biolog)a i to limeni ugrađen na zid, sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-80A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-1 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
20 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Hemija
1.1.12. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-H-mreža(hemija)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-100A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-5 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 5 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-100 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-5m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet( ispravljačka jedinica 230/50Hz/24VDC,5A/baterija NiCd24V/6Ah)metalno kućište
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Hemija
1.1.13. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-F-Aagregat(hemija)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-100A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-2 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-24 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Hemija
1.1.14. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-F-U UPS(hemija)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-80A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-1 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-20 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
P etaža
1.1.15. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-Pe-mreža(P.etaza) i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom glavna sklopka na vratima ormana GS-40A -500V/50Hz tropolna
-1 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-30 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-5m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
P etaža
1.1.16. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-Pe-Aagregat(P.etaža)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom glavna sklopka na vratima ormana GS-40A -500V/50Hz tropolna
-2 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-6 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
P etaža
1.1.17. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-Pe-U UPS(P.etaza)a i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom glavna sklopka na vratima ormana GS-25A -500V/50Hz tropolna
-1 kom sklopka -Fid-25/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)L=0,5m
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-10 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2 škaro
-1 komplet izvodne redne kleme 1,5-2,5mm2 prema broju osigurača i jednopolnoj šemi ormana
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sa nosačima i vijcima 5 x Cu šine 25x5mm
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
P etaža-KGH
1.1.18. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-Pe-mreža(KGH) i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip -65 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa donje strane razvodnog ormana
-1 kom glavna sklopka u kućištu ormana NS-100A -500V/50Hz tropolna sa strujnom zaštitom
- 3 kom jednopolni izolacioni most Cu 20x3mm
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-15 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/20A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x25mm2
-5 komplet izvodne kleme 4-16mm2 skaro
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 1 |  | 0
Grejanje ormani
1.1.19. | Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-G (mreza) i to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima
snabdeven ,,elzet" bravicama ,u ip -45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog elektro sa br.vrata ,dimenzije
ormana su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman premazati antikorozionom bojom-pripremom
isti je zaštićen postupkom atestirane plastifikacije sa svim montiranim pratećim priborom
u isti postaviti sličnu opisu elektro opremu:
Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana
-1 kom gl. sklopka tropolna NS-80A -500V/50Hz sa podnaponskim okidačem 24VDC
produžena zaokretna ručica sa izvodom na vratima 0,1
-2 kom sklopka -Fid-40/0,5A(zuds)
- 2 kom tropolni izolacioni most Cu 20x3mm-63A
-1 komplet din šine za montiranje opreme
-15 kom automatskih prekidača el.m. karakteristike(6kA) kriva C-MC32/10A
-3m vodova P/F 16mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi
-1 kom uvodna klema 4x16mm2-dupla ulaz/izlaz opcija
-1 komplet izvodne kleme 2,5mm2
-1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet pertinaks ploče za maskiranje opreme
-1 komplet Pg uvodnica
-1 komplet bravica sa zabravljivanjem i orginal elzet ključ
Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane i vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu
pomoć od udara struje.
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 3 |  | 0
1.1.20. | Isporučiti materijal,postaviti razvodnu tablu izrađenu od samogasive plastike RT-ZP2-mreža
na zid u tablu proizvođača sl." Šnajder-Meler"ip-45 postaviti sličnu opisu elektro opremu:
-1 kom sklopka -Fid-40/0,5 A(zuds)
-20 kom automatskih prekidača el.m. karakter.(6kA) kriva B-MC32/4,6,10 A Meler
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)
-1m vodova P/F 6mm2
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet providni poklopac
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem table na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. Na tabi propisno
| obeležiti svu opremu. | kom | 1 |  | 0
1.1.21. | Isporučiti materijal,postaviti razvodnu tablu izrađenu od samogasive plastike RT-ZP2-agregat
na zid u tablu proizvođača sl." Šnajder-Meler"ip-45 postaviti sličnu opisu elektro opremu:
-1 kom sklopka -Fid-25/0,5 A(zuds)
-10 kom automatskih prekidača el.m. karakter.(6kA) kriva B-MC32/4,6,10 A Meler
- 2 kom tropolni izolacioni most automatskih prekidača20x3mm(63A)
-1m vodova P/F 6mm2
-1 komplet sitnog vijčanog pribora
-1 komplet providni poklopac
Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem table na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. Na tabli propisno
| obeležiti svu opremu. | kom | 1 |  | 0
1.1.22. | Isporučiti i postaviti slobodno stojeći UPS uređaj „Siemens“stabilni 20kW/3f/50Hz autonomije 11min.
komplet sa baterijama i svom opremom: izvodnim
| osiguračima, elektronskim i alarmnim sistemom stanja. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO 1.1. El. ORMANI I TABLE |  |  |  | 0
1.2. | NAPOJNI KABLOVI I MONTAŽNI MATERIJAL
(ODNOSI SE ZA SVE POZICIJE POD 1.2.)
Kablove polagati na pnk regale delom prodora kroz zidove kabal provući kroz gibljivu samogasivu cev
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
Polaganje PNK regala i cevi za osiguranje vodova obrađeno je u posebnim pozicijama.
1.2.1. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od KPK/ mreža do GRO-M(mreža)
Polagati u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-70 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla: XLPE-Y 4x120mm2 | m | 4 |  | 0
1.2.2. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od KPK/ Ag do GRO-A(agregat)
Polagati u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-70 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:XLPE-Y 4x70mm2 | m | 6 |  | 0
1.2.3. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO-M i A do GRO UPS i UPS-a
Polagati u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-50 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:XLPE-Y 5x25mm2 | m | 15 |  | 0
1.2.4. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO Mr do ormana Grejanja RO-G
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 5x16mm2 | m | 80 |  | 0
1.2.5. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO Mr do ormana do RO M mrežnih ormana
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 5x16mm2 | m | 80 |  | 0
1.2.6. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO Mr do ormana do RO M mrežnih ormana
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 5x16mm2 | m | 80 |  | 0
1.2.7. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO Ag do ormana do RO A agregatskih ormana
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 5x16mm2 | m | 80 |  | 0
1.2.8. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO UPS do ormana do RO U ups- ormana
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 5x10mm2 | m | 80 |  | 0
1.2.9. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO UPS do ormana do RO U ups- ormana
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 5x6mm2 | m | 80 |  | 0
1.2.10. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO M mreže do ormana do RO KGH klima
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 4x25+1x25mm2 | m | 30 |  | 0
1.2.11. | Isporuka i polaganje kablova materijal izrade bakar-Cu od GRO M i Amreže do ZP spratnih tabli
Polagati u regalu a u zidu sa provlačenjem kabla kroz pvc gibljivu cev energtra fi-36 .
Pozicija obuhvata nabavku,transport,ugradnju,pričvršćivanje i vezu kabla na oba mesta i puštanje pod napon.
| -Tip kabla:N2XH-y 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
1.2.12. | Sitan montažni materijal i pribor. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 1.2. NAPOJNI KABLOVI I MONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
1.3. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I POVEZIVANJE ELEKTRO POTROŠAČA
1.3.1. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH-y3x2,5mm2 položen na PNK regalu i u sg cevi
Navedenim kablom obezbediti napajanje i vezu: monofaznih utičnica šuko-250V/50Hz/ IP svih vrsta i izvoda
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje i vezu kabla u doznama i RO i puštanje pod napon.
| Bez PNK nosača i cevi | m | 5120 |  | 0
1.3.2. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH-y3x2,5mm2 položen u zidu i u sg cevi
Navedenim kablom obezbediti napajanje i vezu: monofaznih utičnica šuko-250V/50Hz/ mikro svih vrsta i izvoda
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje i vezu kabla u doznama i RO
| i puštanje pod napon. | m | 350 |  | 0
1.3.3. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH-y5x2,5mm2 položen na PNK regalu i u sg cevi
Navedenim kablom obezbediti napajanje i vezu :trofaznih utičnica šuko-250V/50Hz/ IP svih vrsta i izvoda
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje i vezu kabla u doznama i RO i puštanje pod napon.
| Bez PNK nosača i cevi | m | 320 |  | 0
Viseći elemnti i oprema za el.instalaciju utičnica i izvoda-MREZA-AGREGAT-UPS
viseći elemnti- BOJE OPREME MEHANIZMA-MREZA(CRVENI)-AGREGAT(ZUTI)-UPS(ZELENI)
boju elementa još jednom odrediti- pre naručivanja opreme u sglasnosti sa nadzornim organom
program “Legrand”
1.3.4. | Monofazna utičnica šuko za montažu na zid sa 1 priključnim mestom 16A/250V,visina ugradnje h=0,8-1,5m
Tip:Energetska utičnica -nadgradna kutija i mehanizam
| Plexo ip-55 | kom | 55 |  | 0
Monofazna utičnica šuko za montažu na zid sa 2 priključna mesta 16A/250V,visina ugradnje h=0,8-1,5m
Tip:Energetska utičnica -nadgradna kutija i mehanizam
| Plexo ip-55 | kom | 85 |  | 0
Monofazna utičnica šuko za montažu na zid sa 3 priključna mesta 16A/250V,visina ugradnje h=0,8-1,5m
Tip:Energetska utičnica -nadgradna kutija i mehanizam
| Plexo ip-55 | kom | 14 |  | 0
Monofazna utičnica šuko za montažu u parapet sa 2 priključna mesta 16A/250V,visina ugradnje h=1m.
Tip:Energetska utičnica -“Mozaik”2x2P+E -
| mehanizam,kutija ,maska i nosač -sve komplet | kom | 80 |  | 0
Monofazna utičnica šuko za montažu u parapet sa 3 priključna mesta 16A/250V,visina ugradnje h=1m.
Tip:Energetska utičnica -“Mozaik”3x2P+E -
| mehanizam,kutija ,maska i nosač -sve komplet | kom | 6 |  | 0
Monofazna utičnica šuko za montažu u parapet sa 4 priključna mesta 16A/250V,visina ugradnje h=1m.
Tip:Energetska utičnica -“Mozaik”4x2P+E -
| mehanizam,kutija ,maska i nosač -sve komplet | kom | 22 |  | 0
Parapet 2 sekcije 65x150mm sa 2 poklopca 2x65mm
| beli samogasivi- tvrdi pvc-DLP”Legrand”L=2m | kom | 50 |  | 0
Ugaoni parapetni element za Parapet
| 2 sekcije 65x150mm sa 2 poklopca 2x65mm | kom | 30 |  | 0
Spojnik baze parapeta za Parapet
| 2 sekcije 65x150mm sa 2 poklopca 2x65mm | kom | 30 |  | 0
Spojnik poklopca parapeta za Parapet
| 2 sekcije 65x150mm sa 2 poklopca 2x65mm | kom | 30 |  | 0
T element za Parapet
| 2 sekcije 65x150mm sa 2 poklopca 2x65mm | kom | 6 |  | 0
Monofazna utičnica šuko za montažu u zid sa 1 priključnim mestom 16A/250V,visina ugradnje h=0,3m.
| sl.tipu" Legrand"mikro tipa | kom | 16 |  | 0
Trofazna utičnica šuko za montažu u zid sa 1 priključnim mestom 16A/380V,visina ugradnje h=0,3m.
| sl.tipu" Nopal"mikro tipa | kom | 1 |  | 0
Trofazna utičnica šuko za montažu na zid sa 1 priključnim mestom 16A/380V,visina ugradnje h=0,3m.
| sl.tipu" Nopal"-ip-54 tipa | kom | 8 |  | 0
Havrijski(gljivasti) taster zaptivni(ip-55)
| IP kutija+mehanizam tastera-3A/230V h=1,2 Legrand | kom | 6 |  | 0
| Nazidni Kip prekidač 16A/250V sa IP kutijom | kom | 8 |  | 0
Dozna nazidna- ip 55 Plexo sa membranskim uvodima
| 80x80-Legrand | kom | 30 |  | 0
Krute samogasive pvc cevi za osiguranje kablova od PNK do pojedinih utičnica spoljni prečnik Ø-16mm
| sa spojnikom „Legrand” | m | 400 |  | 0
| Nosači cevi fi 16-tipa 313 sa montažnim priborom | kom | 1200 |  | 0
Fleksibilne samogasiva cev Ø16 -
| kablovska creva “Legrand” | m | 80 |  | 0
Uvodnik za fleksibilno crevo na PNK nosač
| iniverzalni konektor za Ø-16mm | kom | 200 |  | 0
1.3.5. | Sitan montažni materijal i pribor. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 1.3. INSTALACIJA EL.PRIKLJUČNICA I POVEZIVANJE EL. POTROŠAČA |  |  |  | 0
1.4. | INSTALACIJA OSVETLJENJA
1.4.1. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH 3x1,5mm2 položen u zidu ispod maltera i pvc
samogasivoj cevi . Navedenim kablom obezbediti napajanje :svetiljki svih vrsta mikro instalaciona oprema
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje,
vezu kabla u doznama,izvod u doznu prekidača kao i veze i u Rt ili RO i puštanje pod napon.
| Cena se formira bez isporuke cevi | m | 300 |  | 0
1.4.2. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH 4x1,5mm2 položen u zidu ispod maltera i pvc
samogasivoj cevi . Navedenim kablom obezbediti napajanje :svetiljki svih vrsta mikro instalaciona oprema
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje,
vezu kabla u doznama,izvod u doznu prekidača kao i veze i u Rt ili RO i puštanje pod napon.
| Cena se formira bez isporuke cevi | m | 50 |  | 0
1.4.3. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH 5x1,5mm2 položen u zidu ispod maltera i pvc
samogasivoj cevi . Navedenim kablom obezbediti napajanje :svetiljki svih vrsta mikro instalaciona oprema
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje,
vezu kabla u doznama,izvod u doznu prekidača kao i
| veze i u Rt ili RO i puštanje pod napon. | m | 40 |  | 0
1.4.4. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH 5x2,5mm2 položen u zidu ispod maltera i pvc
samogasivoj cevi . Navedenim kablom obezbediti napajanje :3f-svetiljki šina- rasvete
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje,
vezu kabla u Rt ili RO i puštanje pod napon.
| Cena se formira bez isporuke cevi | m | 50 |  | 0
1.4.5. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH-Yx3,4x1,5mm2 položen u tvroj pvc cevi i
regalu. Navedenim kablom obezbediti napajanje : svetiljki u laboratorijskom delu
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje,
vezu kabla u doznama i veze u ro i davanje izvoda u prekidačima i puštanje pod napon.
| Bez nosača i cevi | m | 2690 |  | 0
1.4.6. | Isporuka,transport i polaganje instalacionog kabla tipa N2XH-Yx5x1,5mm2 položen u tvroj pvc cevi i
regalu. Navedenim kablom obezbediti napajanje : svetiljki u laboratorijskom delu
Pozicije obuhvataju nabavku,transport,ugradnju, ispitivanje,
vezu kabla u doznama i veze u ro i davanje izvoda u prekidačima i puštanje pod napon.
| Bez nosača i cevi | m | 230 |  | 0
1.4.7. | Isporuka,transport, ugradnja nazidne IP-44 svetiljke
| „Prizma“Chip ovale E27-20Wcfl štedna | kom | 30 |  | 0
1.4.8. | Isporuka,transport, ugradnja reflektorske šine sa pratećim elementima tip:Nettuno-16A” Buck”
| Šina dužine 3m | kom | 8 |  | 0
| Priključni blok | kom | 3 |  | 0
| Nastavak šine | kom | 8 |  | 0
| Zvršni element | kom | 3 |  | 0
| Plafonski nosač | kom | 12 |  | 0
1.4.9. | Isporuka,transport, ugradnja reflektora tip:“Kim
| 2”250V/50Hz/50W na šinu Nettuno”Buck” | kom | 33 |  | 0
1.4.10. | Isporuka,transport, ugradnja svetiljke viseća sa belom kuglom IP-55 230V/50Hz sa izvorom 1x23W cfl štedna
visilica max spuštanje 1,2m od plafona proizvođač izvora Philips
Komplet atestirana svetiljka -pre naručivanja tražiti
| odobrenje arhitehte-nadzornog organa | kom | 366 |  | 0
1.4.11. | Isporuka,transport, ugradnja i povezivanje panik svetiljke za ugranju na plafon
Svetiljka plafonska panik sa cevi od 1x8W i autonomijom
| od 3h .IP-54 Obeležena oznakama pravac ili izlaz. | kom | 44 |  | 0
1.4.12. | Isporuka,transport, ugradnja i povezivanje svetiljke
| zaptivna -IP 1x36W u Ex zštiti Exde IIB | kom | 3 |  | 0
1.4.13. | Isporuka,transport, ugradnja i povezivanje aksijalnog ventilatora za promer cevi pvc Ø-100-110 250V/50Hz
Ventilator ima funkciju samoisključenja posle određenog
| vremena(atestiran-reatestiran) | kom | 3 |  | 0
1.4.14. | Isporuka,transport, ugradnja i povezivanje aksijalnog ventilatora za promer cevi pvc Ø-120 250V/50Hz
| Ex zštiti Exde IIB- Ventilator (atestiran-reatestiran) | kom | 2 |  | 0
1.4.15. | Isporuka,transport, povezivanje i ugradnja prekidača na zid strujnih krugova osvetljenja na h=1,2-1,5m od poda.
i opreme za el.instalaciju rasvete
- Pleho program „Legrand”modularni plexo-ip 55
- Nadgradna kutija sa membranom trostruka
| horizontalna montaža | kom | 10 |  | 0
- Nadgradna kutija sa membranom dvostruka
| horizontalna montaža | kom | 22 |  | 0
- Nadgradna kutija sa membranom jednostruka
| horizontalna montaža | kom | 16 |  | 0
| Modularni mehanizam obični prekidač 10A/250V-ip55 | kom | 12 |  | 0
| Modularni mehanizam serijski prekidač 10A/250V-ip55 | kom | 75 |  | 0
Modularni mehanizam osvetljeni taster prekidač
| 10A/250V-ip55 | kom | 5 |  | 0
Isporuka,transport, povezivanje i ugradnja prekidača u zid strujnih krugova osvetljenja na h=1,2-1,5m od poda.
- Serijski prekidač 10A/250V mikro beli”Legrand”
| sa uzidnom kutijom fi-60 | kom | 5 |  | 0
- Taster svetleći 10A/250V mikro”Legrand”
| beli sa uzidnom kutijom fi-60 | kom | 5 |  | 0
| -Dozna fi-78 sa poklopcem za uzidnu montažu | kom | 5 |  | 0
| -Dozna 100 x100 sa poklopcem za uzidnu montažu | kom | 5 |  | 0
-Dozna nazidna- ip 55 Plexo sa membranskim uvodima
| 80x80-Legrand | kom | 45 |  | 0
-Krute samogasive pvc cevi za osiguranje kablova od PNK do pojedinih utičnica spoljni prečnik fi-16mm
| sa spojnikom „Legrand” | m | 500 |  | 0
| -Nosači cevi fi 16-tipa 313 sa montažnim priborom | kom | 150 |  | 0
-Fleksibilne samogasiva cev Ø16 -
| kablovska creva “Legrand” | m | 30 |  | 0
-Uvodnik za fleksibilno crevo na PNK nosač
| iniverzalni konektor za Ø-16mm | kom | 90 |  | 0
-Instalaciona samogasive pvc cevi za osiguranje
| kablova u plafonu Ø-16 | m | 180 |  | 0
1.4.16. | Sitan montažni materijal i pribor. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 1.4. INSTALACIJA OSVETLJENJA I RASVETE |  |  |  | 0
1.5. | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1.5.1. | Isporuka i postavka Glavni ŠIP kutije za izjednačenje potencijala ispod ili pored RO dim-Cu 50x5x300mm
u uzidnoj kutiji.sa poklopcem od pocinkovanog lima.Komplet sa svim vezama novih vodova
sa papučicama podloškama i zavtrnjima,sa vidnom oznakom SIP-1,2,3,4.
| Plaća se po komadu. | kom | 4 |  | 0
1.5.2. | Nabakva,transport,ugradnja materijala i povezivanje vodovoda,kanalizacije ,telefonskih ormana
Rek oramana veza na sabirnice za izjednačenje potencijala .Vezu čini N2XH-Y 1x16 mm2 dužine L=40m
komplet sa upotrebom pribora ,obujmice i vijci za navedene radove.
Kabal položiti u zidu ispod maltera.Plaća se po komplet
| položenom vodu i vezama na pomenute mase. | kom | 1 |  | 0
1.5.3. | Nabaka,transport,ugradnja materijala i povezivanje metalnih regala kod GRO ormana sa Šip kutijom
N2XH -Y 1x50mm2 sa komplet opremom
| za spajanje prema detalju. | m | 20 |  | 0
1.5.4. | Nabaka,transport,ugradnja materijala i međusobno povezivanje Sip kutija u laboratoriji
N2XH -Y 1x50mm2 sa komplet opremom
| za spajanje prema detalju. | m | 15 |  | 0
1.5.5. | Nabaka,transport,ugradnja materijala i povezivanje pocinkovane trake FeZn 20 x3 mm u prsten i veza na TU
Traka se polaže po zidu na visini do 1m u sledećim prostorijama :Lift okno.
| Traka FeZn-20 x3mm prsten i spojevi | m | 14 |  | 0
| Zidna potpora nosač trake | kom | 14 |  | 0
| Trodelni poc.FeZn UK komad | kom | 5 |  | 0
1.5.6. | Nabaka,transport,ugradnja materijala i povezivanje metalnih regala-prespajanje Cu trakom ili vodom preseka
N2XH -Y 1x50mm2 za prespajanje regala u delu trase sa komplet opremom za spajanje prema detalju.
| L=0,4m sa papučicama | kom | 21 |  | 0
1.5.7. | Isporuka ugradnja i povezivanje kutije za izjednačenje
| potencijala PS-49.Plaća se po komadu. | kom | 3 |  | 0
1.5.8. | Isporuka ugradnja kabla za izjednačenje potencijala veza m.masa ili WCima sa svim dodatnim vezama.
Instalacioni žuto zeleni provodnik N2XH-Y1x4mm2
| položen u zidu. | m | 40 |  | 0
1.5.9. | Instalacioni žuto zeleni provodnik N2XH-Y 1x16mm2 polžen po regalu,delimično na zidu i u podu.
| veza metalnih masa i metalnih vrata | m | 90 |  | 0
1.5.10. | Instalacioni žuto zeleni provodnik N2XH-Y 1x6mm2 položen po regalu,delimično na zidu i podu.
| veza metalnih masa na glavni vod 16mm2 | m | 50 |  | 0
| UKUPNO 1.5. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
1.6. | ZAJEDNIČKI RADOVI JAKA STRUJA
1.6.1. | Isporuka ,transport u postavka PNK -400 /regala perforirani pocinkovani nosač+porub
| dužine L=2m sa nosačima. | kom | 60 |  | 0
1.6.2. | Isporuka ,transport u postavka PNK -200 /regala perforirani pocinkovani nosač+porub
| dužine L=2m sa nosačima. | kom | 45 |  | 0
1.6.3. | Isporuka ,transport u postavka PNK -100 /regala perforirani pocinkovani nosač+porub
| dužine L=2m sa nosačima. | kom | 45 |  | 0
1.6.4. | Isporuka ,transport u postavka PNK -50 /regala perforirani pocinkovani nosač+porub
| dužine L=2m sa nosačima. | kom | 10 |  | 0
1.6.5. | Isporuka gibljivih cevi-čeličnih fi 23-29mm za mehaničku zaštitu kablova u kanalu i ili podu ili na mašinskim,
| elementima | m | 40 |  | 0
| UKUPNO 1.6. ZAJEDNIČKI RADOVI JAKA STRUJA |  |  |  | 0
1.7. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
1.7.1. | Pripremni radovi ,pregled dokumentacije i uvođenje izvođača u posao.
| za elektroinstalacije jake struje | pauš. | 1 |  | 0
1.7.2. | Ispitivanje el.instalacije od strane ovlašćene organizacije i izdavanje atesta o rezultatima merenja.
| za elektroinstalacije jake struje | pauš. | 1 |  | 0
1.7.3. | Izrada projekta izvedenog stanja u 4 overena i
| ukoričena primerka. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 1.7. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVO |  |  |  | 0
2. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Predviđena oprema mora zadovoljiti SRPS stadarde za gromobrane
2.1. | Deo radova na izradi temeljnog uzemljivača TU koje je potrebno obaviti prilikom betonskih radova:
Polaganje čelične pocinkovane trake FeZn 25x4mm u šalovane temelje objekta i povezivanje
sa armaturom pre betoniranja.Traku postaviti na kant i
| variti za armaturu na svakih 2m var dužine 10Cm. | m | 122 |  | 0
2.2. | Isporuka i postavljanje ukrsnih komada pre nalivanja
| betoma trodelni uk (JUS N.B4.936) | kom | 30 |  | 0
2.3. | Isporučiti traku FeZn 25x4mm za dodate izvode TU uzemljivača
(JUS N.B4.901) i to u zidu i u temelju za vreme livenja betona.Prosečna dužina zemnog uvodnika je 4m.
Komplet sa svim vezama na oba kraja,
| komplet sa usaglešenjma izvoda. | kom | 20 |  | 0
2.4. | Isporučiti i postaviti traku odvoda Cu uže 25mm2 u samogasivom pvc bulžilu u zidu
traka odvoda od krovnih ravni do ispitnih spojeva i
| pomoćni spustovi za veze metalne stolarije i masa | m | 140 |  | 0
2.5. | Isporuka i postavka stezaljki za oluk cu uže na
| cu oluk bakar/bakar | kom | 8 |  | 0
2.6. | Isporuka i postavka obujmica za slivnik u donjoj zoni sa olovnim uloškom veza na postojeće
| izvoe FeZn | kom | 6 |  | 0
2.7. | Spoj odvoda cu užeta na cu- lim krova sa spojem od tri zakivka prema propisima spoj Cu/Cu
| Kao i prespajanje i metalnih ventilaconih cevi | kom | 11 |  | 0
2.8. | Davanje spoja na metalne mase papučica vijak
| elastična i zupčasta podloška sve komplet. | kom | 30 |  | 0
2.9. | Isporuka i postavljanje ukrsnih komada FeZn na Cu uže i izvođenje ispitnog spoja na h=1,7m.u zidu.
| Komplet sa uzidnom kutijom i poklopcem . | kom | 7 |  | 0
2.10. | Ispitivanje instalacije, izdavanje atesta o otporu rasprostiranja ostali
| sitan materijal obeležavanje spojeva. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 2. GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3. SLABA STRUJA
3.1. | RAČUNARSKO TELEFONSKA MREŽA I CCTV
PTT radionica Beograd ili sl.uslovi"Telekom-Srbija"
Priključak telefonskog/tt-kapaciteta/ privodnog kabla nije predmet ovog projekta
PNK regali slabe i oprema za mehaničku zaštitiu provodnika su obrađeni u posebnoj poziciji.
Iskop i zatrpavanje zemljani radovi nisu predmet ovog projekta
3.1.1. | Isporučiti i postaviti u prizemlju u zidu objekta postaviti limeni orman donje koncentracije za unutrašnju ugr.
u koji ugraditi opremu za 5x10 spec reglete sa svim vezama dovodnih i odvodnih parica za objekt zgrade,
kao i smeštanje kablovske glave napojnog kabla. Po ugradnji vrata ormana moraju biti u ravni zida.
Orman uzemljiti na šip.i povezati dovodne sa isporukom i vezom katodne zaštite PRC-Px3(schineider ili sl.)
| Ptt sl. radionica za -Bg -ITO-II | kom | 1 |  | 0
3.1.2. | Isporučiti i postaviti kutije za sabiranje vodova 100x100 PVC kutije sa poklopcem za u zid.
| kutije služe za sabiranje vodova bez nastavaka. | kom | 1 |  | 0
3.1.3. | Isporuka i polaganje provodnika FTP-cat 6 šrak samogasiva izolacija .
Kabal se polaže u postavljene PNK regale,parapete i sg.cevi .Kablom se povezuju
Telefon/ računarska mreža i CCTV, sa obeležavanjem kablova pre spajanja.
| Sve komplet bez cevi i regala | m | 5300 |  | 0
3.1.4. | Isporuka i montaža Rek-ormana sl."Schrak"21U/za telefon/ računarsku/cctv mrežu sa sledećim elementima:
oprena “IBM”ili “Dell”
-Peč panel sa svim ugradnim oklopnim konektorima cat-6 za 48 ulaza Rj-45 konekcija x 2 kom
-"Svič hub" za 48 ulaza računarske mreže 10/100mbs x 2 kom
-"Svič -PoE" za 5 ulaza računarske mreže -CCTV 10/100mbs x 1 kom
-Predspojni kablovi UTP-cat6, L=0,5m sa 2 konektora Rj45 cat6-FTP x 100 kom
-Polje ventilatora sa termostatom uključenja x 1 kom
-Polje utičnica 5 kom 250V/16A sa prekidačem x 1 kom
| -Rezervni prostor opremiti prema budućem projektu informacionih zahteva | kom | 3 |  | 0
3.1.5. | Isporuka i montaža računarsko-telefonskog modularnog seta u parapetni razvod mozaik” Legrand”
sve utičnice moraju biti opremljenje poklopcem i pločicom za adresu utičnice
| -1 M modul utičnica cat.6 FTP | kom | 150 |  | 0
| -2 M maska,nosač,kutija | kom | 75 |  | 0
3.1.6. | Isporuka i montaža računarsko-telefonskog seta nazidnog plexo(ip-55) program Legrand”
sve utičnice moraju biti opremljenje poklopcem i pločicom za adresu utičnice
| -IP nazidna kutija dvostruka | kom | 27 |  | 0
| -mehanizam za Rj 45 cat.6 FTP | kom | 54 |  | 0
3.1.7. | Isporuka i montaža računarsko-telefonskog uzidnog seta mozaik modularni program Legrand”mikro
sve utičnice svaki modul, moraju biti opremljenje poklopcem i pločicom za adresu utičnice
| -uzidna kutija,ram,maska -2M | kom | 2 |  | 0
| -mehanizam za Rj 45 cat.6-1M | kom | 4 |  | 0
3.1.8. | Ostala prateća oprema vezana za rač/tel/mrežu/cctv:Isporuka,transport i ugradnja
Krute samogasive pvc cevi za osiguranje kablova od PNK do pojedinih tt.utičnica spoljni prečnik fi-16mm
| sa spojnikom „Legrand” | m | 255 |  | 0
| Nosači cevi fi 16-tipa 313 sa montažnim priborom | kom | 765 |  | 0
| Fleksibilne samogasiva cev fi16 -kablovska creva “Legrand” | m | 40 |  | 0
| Uvodnik za fleksibilno crevo na PNK nosač iniverzalni konektor za fi-16mm | kom | 177 |  | 0
| Instalaciona uzidna gibljiva samogasiva pvc- cev fi-16mm | m | 30 |  | 0
| Instalaciona uzidna gibljiva samogasiva pvc- cev fi-29mm | m | 25 |  | 0
| Instalaciona uzidna gibljiva samogasiva pvc- cev fi-50mm veza između Rek ormana. | m | 20 |  | 0
3.1.9. | Sitan montažni materijal i pribor. | pauš. | 1 |  | 0
3.1.10. | Merenje ispravnost(protoka) linija računarsko/telefonske mreže od strane ovlašćene firme.
Ispitivanje i puštanje u rad celokupne telefonske i rač.instalacije instalacije prema Telekom saglasnostima i
| uputstvima nadzornog organa.Priključenje ,zapisnici. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.1. RAČUNARSKO-TELEFONSKA MREŽA CCTV |  |  |  | 0
3.2. | PREDMER RTV INSTALACIJE
3.2.1. | Isporučiti i postaviti metalni orman za ugradnju na zid dimenzija 400x400x250mm sa vratima
koja se zaključavaju orginal elzet bravom i ključem,orman zaštiti postupkom plastifikacije.
U orman montirati sl.opremu:
-Širokopojasni pojačivač sa regulaciom 20dB sa ispravljačem kom1.
-Komplet oklopnih pasivnih razdelnika 1/8 x 1
-Sitan montažni pribor
| Sve komplet isporuka,transport,ugradnja ,uzemljenje i puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
3.2.2. | Isporučiti i postaviti koaksijalne kablove RF 75-5-2"Nkabel"ili RG-6U-T60"Teletronic"(75oma) za TV instalaciju .
PVC samogasivoj./fi,29,16 u zidu ispod maltera.Kablove polagati po mogućstvu bez prekida do razdelnika.
| Komplet sa cevi | m | 200 |  | 0
3.2.3. | Isporučiti i postaviti uzidne priključnice Ra/Tv završne slabljenje(1dB)"Televes"sa doznom -fi 60mm. | kom | 8 |  | 0
3.2.4. | Ispitivanje postavljene instalacije i opreme puštanje signala. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.2. RTV INSTALACIJE |  |  |  | 0
3.3. | CCTV - video nadzora
Veza na računarsku mrežu sa RJ-45 konekcijom cat.6-FTP
3.3.1. | Isporuka,transport, montaža i programiranje opreme CCTV sl.tipu: IP kamera i objektiv sledećih karekteristika:
-Kamera
IP day/night kamera; 1/3" Sony™ Exview HAD™ CCD (efektivni broj pixela 795 x 596); rezolucija 480 TV
linija; prelazak iz kolor u B/W režim kada je <4Lux, osetljivost B/W 0.05Lux/F1.2; IR osetljivost od 700nm
do 1100nm; C/CS mount; interna sinhronizacija; pomični IR Cut filter; detekcija pokreta (3 ekrana); BLC;
AGC; D&N; balans belog AWB/MWB; F.L. (Flickerless) mod rada; auto iris; odnos S/N>50dB;
MPEG-4 ASP hardverska kompresija; podržane rezolucije QCIF (176 x 144) CIF (352 x 288) i Full D1
720 x 576); frame rate 25fps pri punoj D1 rezoluciji; multistream; Priključci: mrežni RJ-45 x2 (WAN/LAN)
10/100base-T; kompozitni BNC video izlaz Vp-p; Digitalni izlaz; Digitalni ulaz; dimenzije 63x52x120mm
napajanje PoE ili 12VDc/6.96W (isporučuje se sa ispravljačem
-Objektiv
Auto iris objektiv, 2.7-13.5mm (5X zoom), varifokalni asferični, DC auto iris, CS montaža, F1,3 T360, vidni
ugao od 20º do 99º horizontalno i od 15º do 74º vetikalno, dugi kabl, inkorporiran ND filter, sa IC
korekcijom, za upotrebu sa day/night kamerama
- Komplet konektora za navedenu opremu kamere
| Sve komplet:”Haneywell” | kom | 12 |  | 0
3.3.2. | Ispitivanje postavljene instalacije i puštanje u rad sitni troškovi,obuka korisnika i nepredviđeni radovi. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.3. CCTV - VIDEO NADZORA |  |  |  | 0
3.4. | PROTIVPOŽARNA SIGNALIZACIJA
3.4.1. | Isporuka i ugradnja-ADRESIBILNE MIKROPROCESORSKE PROTIVPOŽARNE CENTRALE (5 petlji)
-Centrala se postavlja na zid u prostoriji portirnice određenog dežurnog lica nadzor 24h-smeštajni objekat
sa sledećom opremom:sl.tipu "Nittan protokol" ili "ESSER" ili „COOPER”
Centrala i oprema moraju funkcionisati 72sata u mirnom stanju i 30min u alarmnom stanju
| -Komplet za priključenje petlji ukupno (126/250 adresa u petlji)2 LAB+3 POSTOJ | kom | 5
| -Paraleni panel | kom | 1
| -Mrežna karta | kom | 1
| -Monitoring softver praćenje preko računara preko ucrtanih prostorija | kom | 1
| -Kućište za centralu sa mrežnom, ispravljačkom i punjačkom jedinicom | kom | 1
| -Rezervne akubaterije smeštene u kućište centrale | kom | 1
| -Rezervne akubaterije rele+punjač aut.30min.alarma +orman za sirene | kom | 1
| -Softver za centralu | kom | 1
| -Telefonski dojavni automat | kom | 1
| -Uputsvo za uptrebu na srpskom jeziku | kom | 1
| -Vidna blok šema PP sistema štićenog objekta (pored centrale) | kom | 1
| Sve komplet isporuka,transport,ugradnja ,programiranje i puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
3.4.2. | Isporučiti i postaviti nazidni razvodni orman ip-45 sa RO koncentracije PP sistema 300x300 mm
metalni dv.dek.lim ofarban atestiranom plastifikacijom i povezan posebnim vodom za uzmljenje
U orman montirati sl.opremu:
-Redne kleme 2x(10x2,5mm2) za montažu na din šine/komplet sa DIN šinama
Ostali materijal po potrebi. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme,
postavljanjem ormana na zid i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno
obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane zalepiti jednopolnu šemu veze
| Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom. | kom | 4 |  | 0
3.4.3. | Isporuka i ugradnja adresibilnog optičko/termičkog detektora sa podnožijem. Sl.tipu:”Cooper”"Nittan""Esser"
podnožije sa izolatorom petlje i usklađeno sa instalacijom za vlažne prostorije og.
| Sve komplet isporuka,transport,ugradnja i puštanje u rad. | kom | 112 |  | 0
3.4.4. | Isporuka i ugradnja nazidnog javljača požara u IP- 65 Adresibilni Sl.tipu:”Cooper”"Nittan"Esser"
podnožije usklađeno sa izvodom kablova na 1,5m od gotovog poda.
| Sve komplet isporuka,transport,ugradnja i puštanje u rad. | kom | 15 |  | 0
3.4.5. | Isporuka i ugradnja PP sirene-dvoglasne alarmne sirene 110dB 24V “Cooper”"Nittan""Esser"
podnožije usklađeno sa izvodom kablova na potrebnu visinu od gotovog poda.IP54
| Sve komplet isporuka,transport,ugradnja i puštanje u rad. | kom | 8 |  | 0
3.4.6. | Isporuka i transport i ugradnja sledećih kablova i instalacionih cevi za vreme livenja betona i u zidu u cevi:
| Kabal JH(st)H-1x 2x0,8mm2 | m | 1350 |  | 0
| Kabal JH(st)H-2x2x 2x0,8mm2 | m | 50 |  | 0
| Pvc cevi samogasive Fi13-16 | m | 1400 |  | 0
3.4.7. | Sitan montažni pribor i materijal. | pauš. | 1 |  | 0
3.4.8. | Ispitivanje i puštanje kompletnog sistema u rad sa obukom korisnika.
Izdavanje zapisnika o puštanju sistema od ovlašćene firme
Izrada projekta izvedenog stanja u 4 overena primerka
| Sve ukupno: | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.4. PROTIVPOŽARNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5. | ZAJEDNIČKI RADOVI SLABA STRUJA
3.5.1. | Isporuka ,transport u postavka PNK -100 /regala perforirani pocinkovani nosač+porub dužine L=2m sa nosačima. | kom | 20 |  | 0
3.5.2. | Isporuka ,transport u postavka PNK -200 /regala perforirani pocinkovani nosač+
| porub dužine L=2m sa nosačima. | kom | 40 |  | 0
3.5.3. | Isporuka ,transport u postavka PNK -50 /regal pocinkovani nosač dužine L=2m sa nosačima. | kom | 20 |  | 0
IZVOD IZ OBJEKTA
3.5.4. | Isporuka tvrdih cevi od pvc mase za mehaničku i el zaštitu kablova za prolaz kroz zidove objekta
kao i za pojačanu mehaničku zaštitu kablova u zemljanom rovu
izvod za uklapanje sa spoljnim instalacijama (veze za susedne objekte)
| okiten cev Ø-100 spoljni izvod | m | 20 |  | 0
| okiten cev Ø-50 spoljni izvod (višestruko) | m | 80 |  | 0
| UKUPNO 3.5. ZAJEDNIČKI RADOVI SLABA STRUJA |  |  |  | 0
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-EL ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
Šifra | Vrsta radova |  |  |  | Iznos
1. | ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE
1.1. | El. ormani i razvodne table |  |  |  | 0
1.2. | Napojni kablovi i montažni materijal |  |  |  | 0
1.3. | Instalacija priključnica i povezivanje elektro potrošača |  |  |  | 0
1.4. | Instalacija osvetljenja |  |  |  | 0
1.5. | Instalacija izjednačenja potencijala |  |  |  | 0
1.6. | Zajednički radovi jaka struja |  |  |  | 0
1.7. | Pripremno završni radovi |  |  |  | 0
| UKUPNO 1. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  | 0
2. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
2.1. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO 2. GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3. | SLABA STRUJA
3.1. | Računarsko-telefonska mreža i CCTV |  |  |  | 0
3.2. | RTV instalacije |  |  |  | 0
3.3. | CCTV - video nadzora |  |  |  | 0
3.4. | Protivpožarna signalizacija |  |  |  | 0
3.5. | Zajednički radovi slaba struja |  |  |  | 0
| UKUPNO 3. SLABA STRUJA |  |  |  | 0
| UKUPNO 02-EL ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0

## 02-SR-M
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-M MAŠINSKI RADOVI
Poz. | Opis Pozicije | J.M | Količina | J. Cena | Iznos
1. | KLIMATIZACIJA
1.1. | Sistem za hlađenje i grejanje suterena Fizika
1.1.1. | Nabavka i ugradnja klima uređaja ZUBADAN POWER
INVERTER VRF sistema koji se sastoji od sledećih jedinica:
spoljašnje jedinice PUHY-HP400YHM-A
rashladnog hapaciteta Qh=45KW
radna temperatura: -25°C do +43°C
kapacitet jednak nominalnom do -15°C
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P20VBM-E | kom | 5 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.2KW
grejni kapacitet: Qg=2.5KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P25VBM-E | kom | 8 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.8KW
grejni kapacitet: Qg=3.2KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P32VGM-E | kom | 1 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=3.6KW
grejni kapacitet: Qg=4.0KW
Sve unutrašnje jedinice su povezane sa spoljašnjom
jedinicom bakarnim cevima za rashladno sredstvo
i komandnim kablom
Pozicijom je obuhvaćena ispruka i ugradnja
spoljašnje i unutraćnjih jedonica bakarnih cevi za
rashladno sredstvo slerećih dimenzija:
| 9.52 | m' | 49.5
| 15.88 | m' | 42.5
| 6.35 | m' | 39
| 12.7 | m' | 39
| 28.58 | m' | 12
| 22.2 | m' | 10.5
| 19.05 | m' | 8.5
sa fitinzima za bakarne cevi,termička izolacija cevi
za rashladno sredstvo PVC cevi za odvod kondenzata,
elektro pvezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica
odgovarajućim el. Kablovima potrebne dužine,
funkcionalno ispitivanje probni rad uređaja,
podešavanje i merenje projektovanih parametara
mikroklime.Odgovara Zubadan power inverter
VRF sistem sa reverzibilnim procesom (toplotna pumpa)
proizvod firme "Mitsubishi ElektriK" serija "Zubadan"
Potrebih karakteristika:
rashladni kapacitet: Qr=45KW
grejni kapacitet: Qg=50KW
maks,priključna snaga: N=13.5KW
| el. Priključak: trofazni na spoljnu jedinicu | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | Sistem centralne kontrole
Nabavka i ugradnja centralnog kontrolera za praćenje rada sistema tip: AG-150A+PAC-SC51KUA, sa touch-screen upravljačkim panelom za praćenje
| i upravljanje radom sistema klimatizacije | kom | 1 |  | 0
1.1.3. | Nabavka i ugradnja pojedinačnih žičanih kontrolera za
praćenje i upravljanje radom svake unutrašnje jedinice,
| tip: PAR-27MEA-J | kom | 14 |  | 0
1.1.4. | Povezivanje komunikacione mreže, podešavanje
parametara rada unutrašnjih jedinica, kao i sistema
klimatizacije, puštanje u probni pogon, priprema
za uvezivanje pojedinačnog sistema
| u jedinistveni funkcionalno-operativni sistem | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Sistem za hlađenje i grejanje prizemlja
1.2.1. | Nabavka i ugradnja klima uređaja ZUBADAN POWER
INVERTER VRF sistema koji se sastoji od sledećih jedinica:
spoljašnje jedinice PUHY-HP400YHM-A
rashladnog hapaciteta Qh=45KW
radna temperatura: -25°C do +43°C
kapacitet jednak nominalnom do -15°C
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P20VBM-E | kom | 3 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.2KW
grejni kapacitet: Qg=2.5KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P25VBM-E | kom | 5 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.8KW
grejni kapacitet: Qg=3.2KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P32VGM-E | kom | 1 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=3.6KW
grejni kapacitet: Qg=4.0KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P40VGM-E | kom | 4 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=4.5KW
grejni kapacitet: Qg=5.0KW
Sve unutrašnje jedinice su povezane sa spoljašnjom
jedinicom bakarnim cevima za rashladno sredstvo
i komandnim kablom
Pozicijom je obuhvaćena ispruka i ugradnja
spoljašnje i unutraćnjih jedonica bakarnih cevi za
rashladno sredstvo slerećih dimenzija:
| 9.52 | m' | 46.5
| 15.88 | m' | 37.5
| 6.35 | m' | 46
| 12.7 | m' | 47
| 28.58 | m' | 10
| 22.2 | m' | 8
| 19.05 | m' | 10
sa fitinzima za bakarne cevi,termička izolacija cevi
za rashladno sredstvo PVC cevi za odvod kondenzata,
elektro pvezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica
odgovarajućim el. Kablovima potrebne dužine,
funkcionalno ispitivanje probni rad uređaja,
podešavanje i merenje projektovanih parametara
mikroklime.Odgovara Zubadan power inverter
VRF sistem sa reverzibilnim procesom (toplotna pumpa)
proizvod firme "Mitsubishi ElektriK" serija "Zubadan"
Potrebih karakteristika:
rashladni kapacitet: Qr=45KW
grejni kapacitet: Qg=50KW
maks,priključna snaga: N=13.5KW
| el. Priključak: trofazni na spoljnu jedinicu | kom | 1 |  | 0
1.2.2. | Nabavka i ugradnja jedinice za obradu i
isporuku svežeg vazduha Rekuperativna jedinica
"Lossnay" proizvod firme "Mitsubishi Electric"
"Lossnay" model:LGH 100RX5
Količine vazduha
Vr=1000m3/h količina otpadnog vazduha
VA=1000m3/h količina svežeg vazduha
Dp=160Pa statički pritisak
Učinak toplote izmene
72.5% grejanje
71% hlaĐenje
N=455W Snaga motora
| Lw=36dB Nivo buke | kom | 1 |  | 0
1.2.3. | Sistem centralne kontrole
Nabavka i ugradnja centralnog kontrolera za praćenje rada sistema tip: AG-150A+PAC-SC51KUA, sa touch-screen
upravljačkim panelom za praćenje
| i upravljanje radom sistema klimatizacije | kom | 1 |  | 0
1.2.4. | Nabavka i ugradnja pojedinačnih žičanih kontrolera za praćenje i upravljanje radom svake unutrašnje jedinice,
| tip: PAR-27MEA-J | kom | 13 |  | 0
1.2.5. | Nabavka i ugradnja žičanog kontrolera za praćenje i upravljanje radom rekuperativne jedinice "Lossnay", proizvod firme "Mitsubishi Electric"
| tip: PZ-52SF-E | kom | 1 |  | 0
1.2.6. | Povezivanje komunikacione mreže, podešavanje
parametara rada unutrašnjih jedinica, kao i sistema
klimatizacije, puštanje u probni pogon, priprema
za uvezivanje pojedinačnog sistema
| u jedinistveni funkcionalno-operativni sistem | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Sistem za hlađenje i grejanje I sprat Hemija
1.3.1. | Nabavka i ugradnja klima uređaja ZUBADAN POWER
INVERTER VRF sistema koji se sastoji od sledećih jedinica:
spoljašnje jedinice PUHY-HP400YHM-A
rashladnog hapaciteta Qh=45KW
radna temperatura: -25°C do +43°C
kapacitet jednak nominalnom do -15°C
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P20VBM-E | kom | 3 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.2KW
grejni kapacitet: Qg=2.5KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P25VBM-E | kom | 5 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.8KW
grejni kapacitet: Qg=3.2KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P32VGM-E | kom | 2 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=3.6KW
grejni kapacitet: Qg=4.0KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P40VGM-E | kom | 4 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=4.5KW
grejni kapacitet: Qg=5.0KW
Sve unutrašnje jedinice su povezane sa spoljašnjom
jedinicom bakarnim cevima za rashladno sredstvo
i komandnim kablom
Pozicijom je obuhvaćena ispruka i ugradnja
spoljašnje i unutraćnjih jedonica bakarnih cevi za
rashladno sredstvo slerećih dimenzija:
| 9.52 | m' | 54
| 15.88 | m' | 42.5
| 6.35 | m' | 43
| 12.7 | m' | 44
| 28.58 | m' | 8
| 22.2 | m' | 8.5
| 19.05 | m' | 10
sa fitinzima za bakarne cevi,termička izolacija cevi
za rashladno sredstvo PVC cevi za odvod kondenzata,
elektro pvezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica
odgovarajućim el. Kablovima potrebne dužine,
funkcionalno ispitivanje probni rad uređaja,
podešavanje i merenje projektovanih parametara
mikroklime.Odgovara Zubadan power inverter
VRF sistem sa reverzibilnim procesom (toplotna pumpa)
proizvod firme "Mitsubishi ElektriK" serija "Zubadan"
Potrebih karakteristika:
rashladni kapacitet: Qr=45KW
grejni kapacitet: Qg=50KW
maks,priključna snaga: N=13.5KW
| el. Priključak: trofazni na spoljnu jedinicu | kom | 1 |  | 0
1.3.2. | Nabavka i ugradnja jedinice za obradu i
isporuku svežeg vazduha Rekuperativna jedinica
"Lossnay" proizvod firme "Mitsubishi Electric"
"Lossnay" model:LGH 100RX5
Količine vazduha
Vr=1000m3/h količina otpadnog vazduha
VA=1000m3/h količina svežeg vazduha
Dp=160Pa statički pritisak
Učinak toplote izmene
72.5% grejanje
71% hlaĐenje
N=455W Snaga motora
| Lw=36dB Nivo buke | kom | 1 |  | 0
1.3.3. | Sistem centralne kontrole
Nabavka i ugradnja centralnog kontrolera za praćenje rada sistema tip: AG-150A+PAC-SC51KUA, sa touch-screen upravljačkim panelom za praćenje
| i upravljanje radom sistema klimatizacije | kom | 1 |  | 0
1.3.4. | Nabavka i ugradnja pojedinačnih žičanih kontrolera za praćenje i upravljanje radom svake unutrašnje jedinice,
| tip: PAR-27MEA-J | kom | 14 |  | 0
1.3.5. | Nabavka i ugradnja žičanog kontrolera za praćenje i upravljanje radom rekuperativne jedinice "Lossnay", proizvod firme "Mitsubishi Electric"
| tip: PZ-52SF-E | kom | 1 |  | 0
1.3.6. | Povezivanje komunikacione mreže, podešavanje
parametara rada unutrašnjih jedinica, kao i sistema
klimatizacije, puštanje u probni pogon, priprema
za uvezivanje pojedinačnog sistema
| u jedinistveni funkcionalno-operativni sistem | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Sistem za hlađenje i grejanje II sprat
1.4.1. | Nabavka i ugradnja klima uređaja ZUBADAN POWER
INVERTER VRF sistema koji se sastoji od sledećih jedinica:
spoljašnje jedinice PUHY-HP250YHM-A
rashladnog hapaciteta Qh=28KW
radna temperatura: -25°C do +43°C
kapacitet jednak nominalnom do -15°C
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P20VBM-E | kom | 1 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.2KW
grejni kapacitet: Qg=2.5KW
| unutrašnje zidne jedinice PKFY-P25VBM-E | kom | 8 |  | 0
rashladnog hapaciteta Qh=2.8KW
grejni kapacitet: Qg=3.2KW
Sve unutrašnje jedinice su povezane sa spoljašnjom
jedinicom bakarnim cevima za rashladno sredstvo
i komandnim kablom
Pozicijom je obuhvaćena ispruka i ugradnja
spoljašnje i unutraćnjih jedonica bakarnih cevi za
rashladno sredstvo slerećih dimenzija:
| 9.52 | m' | 46
| 15.88 | m' | 44
| 6.35 | m' | 32
| 12.7 | m' | 39
| 22.2 | m' | 10
| 19.05 | m' | 2
sa fitinzima za bakarne cevi,termička izolacija cevi
za rashladno sredstvo PVC cevi za odvod kondenzata,
elektro pvezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica
odgovarajućim el. Kablovima potrebne dužine,
funkcionalno ispitivanje probni rad uređaja,
podešavanje i merenje projektovanih parametara
mikroklime.Odgovara Zubadan power inverter
VRF sistem sa reverzibilnim procesom (toplotna pumpa)
proizvod firme "Mitsubishi ElektriK" serija "Zubadan"
Potrebih karakteristika:
rashladni kapacitet: Qr=28KW
grejni kapacitet: Qg=31KW
maks,priključna snaga: N=9KW
| el. Priključak: trofazni na spoljnu jedinicu | kom | 1 |  | 0
1.4.2. | Nabavka i ugradnja jedinice za obradu i
isporuku svežeg vazduha Rekuperativna jedinica
"Lossnay" proizvod firme "Mitsubishi Electric"
"Lossnay" model:LGH 100RX5
Količine vazduha
Vr=1000m3/h količina otpadnog vazduha
VA=1000m3/h količina svežeg vazduha
Dp=160Pa statički pritisak
Učinak toplote izmene
72.5% grejanje
71% hlaĐenje
N=455W Snaga motora
| Lw=36dB Nivo buke | kom | 1 |  | 0
1.4.3. | Sistem centralne kontrole
Nabavka i ugradnja centralnog kontrolera za praćenje rada sistema tip: AG-150A+PAC-SC51KUA, sa touch-screen upravljačkim panelom za praćenje
| i upravljanje radom sistema klimatizacije | kom | 1 |  | 0
1.4.4. | Nabavka i ugradnja pojedinačnih žičanih kontrolera za praćenje i upravljanje radom svake unutrašnje jedinice,
| tip: PAR-27MEA-J | kom | 9 |  | 0
1.4.5. | Nabavka i ugradnja žičanog kontrolera za praćenje i upravljanje radom rekuperativne jedinice "Lossnay", proizvod firme "Mitsubishi Electric"
| tip: PZ-52SF-E | kom | 1 |  | 0
1.4.6. | Povezivanje komunikacione mreže, podešavanje
parametara rada unutrašnjih jedinica, kao i sistema
klimatizacije, puštanje u probni pogon, priprema
za uvezivanje pojedinačnog sistema
| u jedinistveni funkcionalno-operativni sistem | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 1. KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNO GREJANJE
2.1. | Nabavka i ugradnja jednoprovodničkih samolepljivih
električnih grejnih staza za podno grejanje
tip:EFSM-100, Proizvod:"Danfoss"
Napajanje:230V
Toplotna moć: 100W/m2
Debljina: 2.5mm
Dužina kabla:2x4m
Max. temperatura 120oC
Odobrenje: IEC 60335-2-96/SEMKO
Komplet sa rezevnim delovima:mesingana kapa senzora,
zakivci,pribor za popravke staze i sva ostala
pripadajuša oprema.
grejne staze su sledecih tipova:
| EFSM 100-20 | kom | 36 |  | 0
| EFSM 100-16 | kom | 6 |  | 0
| EFSM 100-14 | kom | 5 |  | 0
| EFSM 100-12 | kom | 18 |  | 0
| EFSM 100-10 | kom | 3 |  | 0
| EFSM 100-8 | kom | 5 |  | 0
| EFSM 100-7 | kom | 1 |  | 0
| EFSM 100-6 | kom | 5 |  | 0
2.2. | Nabavka i ugradnja termostata za el. podno
grejanje tip:EFRT 550 prpizvod: "Danfoss"
elektronski programabilni termostat za instalaciju
u zidu sa NTC podnim senzorom
Regulator temperature poda i temperature prostora 230V
Temperaturni opseg 5-35oC
Napomena:Tačan broj termostata daje
ovlašćeni slektričar na osnovu tačno određenog plana
| postavljanja grejnih staza | kom | 55 |  | 0
2.3. | Nabavka i ugradnja centralnog vodećeg termostata za
el. podno grejanje tip:EFIT 550 prpizvod: "Danfoss"
za priključenje u mrežu vođenih(praćenih) termostata
u sobama
|  | kom | 2 |  | 0
2.4. | Povezivanje komunikacione mreže, podešavanje
parametara rada sobnih termostata, kao i sistema
podnog grejanja , puštanje u probni pogon, priprema
za uvezivanje pojedinačnih sistema
| u jedinistveni funkcionalno-operativni sistem | komp. | 1 |  | 0
2.5. | Nabavka i ugradnja električnih suvih radijatora
"AERO " proizvod "CINI" Čačak
koji sesastoji od:
- kućišta od pocinkovanog lima, koji je završno obrađen
elektrostatskim nanošenjem epoksi
-plastificiran
-elektronski termostat
-cevnog orebrenog grejača itd
Radijatori su sledecih tipova:
AERO A10
| Kapaciteta Q=1000W H=490mm L=750mm | kom | 1 |  | 0
2.6. | Nabavka i ugradnja električnih cevnih radijatora
"Sišači" tip: "EUROPA " proizvod "CINI" Čačak
komplet sa ugrađenim električnim MEK grejačem
i priborom za kačenje
Radijatori su sledecih tipova:
| E12/40 kapacitet Q=423W | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO 2. ELEKTRIČNO GREJANJE |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
3.1. | Isporuka i montaža l aksijalnih ventilatora
za ventilaciju sanitarnih prostorija , zbirke i malih
kancelarija, proizvodnja "S&P", isporuka "BeoTehnoClima"
(za ugradnju u zid ili plafon), sledećih tehničkih karakteristika:
tip: DECOR-100 CR
protok vazduha Vh = 95 m3/h
broj obrtaja elektromotora nm = 2500 o/min
snaga elektromotora Nm = 13 W
1x230 V, 50 Hz
Ventilator se isporučuje sa nepovratnim damperom
i vremenskim tajmerom podešljivim 2-30 min.
komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad
| Obračun po kom | kom | 7 |  | 0
3.2. | Isporuka i montaža lokalnog centrifugalnog ventilatora
za ventilaciju prostorija u prizemlju priprena
lokalima, proizvodnja "S&P", isporuka "BeoTehnoClima" (za ugradnju u zid ili plafon), sledećih tehničkih karakteristika:
tip: "Stylvent" HV300RC
protok vazduha Vh = 600 m3/h
broj obrtaja elektromotora nm = 1100 o/min
snaga elektromotora Nm = 68 W
1x230 V, 50 Hz
Ventilator se isporučuje sa Al rešetkom
i vremenskim tajmerom
komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
3.3. | Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora
za ventilaciju prostorija kancelarija
lokalima, proizvodnja "S&P", isporuka "BeoTehnoClima" (za ugradnju u zid ili plafon), sledećih tehničkih karakteristika:
tip: EBB250
protok vazduha Vh = 210 m3/h
broj obrtaja elektromotora nm = 1100 o/min
snaga elektromotora Nm = 125 W
1x230 V, 50 Hz
Ventilator se isporučuje sa Al rešetkom
regulatorom protoka REB termostatom
nepovratnim damperom,
komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad
| Obračun po kom | kom | 4 |  | 0
3.4. | Isporuka i montaža Mixvent ventilatora
za ventilaciju prostorije tihe sobe
, proizvodnja "S&P", isporuka "BeoTehnoClima"
(za ugradnju u zid ili plafon), sledećih tehničkih karakteristika:
tip: TD250/100 Silent
protok vazduha Vh = 100 m3/h
broj obrtaja elektromotora nm = 2000 o/min
snaga elektromotora Nm = 25 W
1x230 V, 50 Hz
Ventilator se isporučuje sa Al rešetkom
regulatorom protoka REB nepovratnim damperom
komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
3.5. | Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora
za ventilaciju za nadpritisak mikrobiologije
, proizvodnja "S&P", isporuka "BeoTehnoClima"
(za ugradnju u zid ), sledećih tehničkih karakteristika:
tip: TREB/2-250
protok vazduha Vh = 1000 m3/h
pad pritiska Dp=100Pa
broj obrtaja elektromotora nm = 2000 o/min
snaga elektromotora Nm = 130 W
1x230 V, 50 Hz
Ventilator se isporučuje sa fliterom
regulatorom protoka REB
komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
3.6. | Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora
za ventilaciju prostorije pripreme u hemiji
, proizvodnja "S&P", isporuka "BeoTehnoClima"
(za ugradnju u kanal), sledećih tehničkih karakteristika:
tip: TREB/2-250
protok vazduha Vh = 700 m3/h
pad pritiska Dp=100Pa
broj obrtaja elektromotora nm = 2000 o/min
snaga elektromotora Nm = 130 W
1x230 V, 50 Hz
Ventilator se isporučuje sa nepovratnim damoerom
regulatorom protoka REB
komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
3.7. | Isporuka i montaža krovnog ventilatora
za ventilaciju prostorije radnih stolova u hemiji
, proizvodnja "S&P", isporuka "BeoTehnoClima"
(za ugradnju u kanal), sledećih tehničkih karakteristika:
tip: MIXVENT TH800
protok vazduha Vh = 600 m3/h
pad pritiska Dp=150Pa
broj obrtaja elektromotora nm = 2500 o/min
snaga elektromotora Nm = 130 W
1x230 V, 50 Hz
Ventilator se isporučuje sa regulatorom protoka REB
i ostalom pratećom opremom
komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad
| Obračun po kom | kom | 3 |  | 0
3.8. | Okrugli (spiro) kanali od "Inox" čeličnog lima,
debeljina lima prema DIN 1946 i DIN 24157-list 2,
komplet sa svim oblikovnim elementima (kolena, prelazi, prikljčci na opremu, nastavci, ...),
komplet sa vešaljkama- i priborom za kačenje
Tacne mere deonica i krivina uzeti na gradilištu
Obracunato po jedinici tezine zajedno sa
| elemntima za postavljanje kanala. | kg | 497 |  | 0
3.9. | Okrugli (spiro) kanali od PVCф250mm obloženi "Inox"
čeličnim limom, debeljina lima prema DIN 1946
i DIN 24157-list 2, komplet sa svim oblikovnim
elementima (kolena, prelazi, prikljčci na opremu,
nastavci i zaštitna kapa), komplet sa vešaljkama-
i priborom za kačenje
Napomena:
Pre naručivanja i izrade kanala proveriti priključke
isporučene opreme
| Obracunato po dužini kanala | m | 28 |  | 0
3.10. | Isporuka i ugradnja fleksibilne kanalske cevi,
izrađene od višeslojnih aluminijastih traka,
prema DIN 24146:
| ф200 | m | 30 |  | 0
| ф75 | m | 5 |  | 0
3.11. | Isporuka i montaža kružnih ventilacioni kanala od
PVC a za odsisavanje vazduha iz sanitarnih prostorija,
i prostorija u suterenu objekta.
kompletno sa kolenima i prelaznim komadima
sledećih dimenzija
| ф100 | m | 10 |  | 0
| ф125 | m | 10 |  | 0
3.12. | Isporuka i montaza protivpožarne klapne
sa termičkim i ručnim okidačem, krajnjim
prekidačem i elektromagnetom
Proizvod:"Trox" ili slično.
| Dimenzija ф250 | kom | 1 |  | 0
3.13. | Kvadratni anemostati za ubacivanje
i otsisavanje vazduha, sa priključnom kutijom
i regulatorom protoka ("TROX" ili sl.)
sledećih dimenzija:
| ADLQ-4-AK-M/400 | kom | 12 |  | 0
3.14. | Isporuka i montaža spoljne filsne zaštitne
protivkišne rešetke za uzimanje svežeg vazduha
za ubacivanje u klub i bife
tip: AWG proizvod: "TROX" ili sl.
| dinemzija 335x335 | kom | 3 |  | 0
3.15. | Isporuka i montaža spoljne filsne zaštitne
protivkišne rešetke za izbacivanje otpadnog
vazduhae iz kluba i bifea
tip: AWG proizvod: "TROX"
| dinemzija 335x335 | kom | 3 |  | 0
3.16. | Aluminijumske prestrujne (strelaste) rešetke
sa blind-ramom za ugradnju u zud ("TROX" ili sl.).
komplet sa ugradnjomm svetlobrana u prostorije
optike
| TIP: AGS-T 325x125 | kom | 2 |  | 0
3.17. | Aluminijumske prestrujne (strelaste) rešetke
sa blind-ramom za ugradnju u vrata ("TROX" ili sl.).
ugradnja u biologiji priprema i predprostor
mikrobiologije
| TIP: AGS-T 425x325 | kom | 2 |  | 0
3.18. | Isporuka i ugradnja elektronskog odvlaživača vazduha
F2 Dehumidifer tip: MDF2-20DEN3
proizvod:"Midea" ili sl.
protok vazduha Vh = 200 m3/h
zapremina vod.rezrvoara V=3.1lit
snaga elektromotora Nm = 300 W
| 1x220 V, 50 Hz | kom | 1 |  | 0
3.19. | Merenje i podešavanje ugrađene opreme
na projektovane vrednosti protoka i
ispitivanje funkcionalnosti sistema ventilacije
sa podešavanjem rada vremenskog releja
| za uključivanje ventilatora | pauš. | 1 |  | 0
3.20. | Inutrašnji transport materijala i alata | pauš. | 1 |  | 0
3.21. | Završni radovi ventilacionih sistema sa
puštanjem u rad, probni rad, kontrola i
završna regulacija instalacije, čišćenje
objekta od šuta i viška materijala,
odvoz viška materijala otpada i šuta
| i završno čišćenje objekta. | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 3. VENTILACIJA |  |  |  | 0
4. | KOMPRIMOVANI VAZDUH
4.1. | Isporuka i montaza bezuljnog kompresorskog
agregata sa automatskom regulacijom kapaciteta sledećih proizvod:"COMPAIR"-Italija ili slično
sledećih karakteristika:
kapacitet: Q=0.37 m3/min
pritisak : Dp=6 bara
Snaga :N = 3 kW
Komplet sa razdelnikom za vazduh sa priključkom
| za visokopritisno crevo i crevom | kom | 1 |  | 0
4.2. | Isporuka i montaža bakarnih cevi oblika i mera prema
DIN 1786 i JUS C.D5.502
sledećih dimenzija:
| Cu 15x1.0 | ml | 182 |  | 0
4.3. | Za sav spojni, zaptivni i pomocni materijal
sa fitinzima, prelaznim komadima za navojne
spojeve, kolena,itd.
| Uzima se 50% vrednosti cevi iz prethodne |  |  |  | 0
| stavke predmera i predračuna. | pauš. | 1 |  | 0
4.4. | Isporuka i montaža samozatvarajućih ventila sa
priključkom za elastično crevo
proizvod:"COMPAIR"-Italija ili slično
kao i pripremnom reducir grupom za regulaciju
pritiska sa 6-7 bara na potreban pritisak
NAPOMENA: Ova stavka je opciona ako nije
uključena sa isporučenom laboratorijskom opremom
i ako je potrebna.
| DN15 | kompl. | 9 |  | 0
4.5. | Isporuka i montaža sakupljača kondenzata
zajedno sa zatvarajućim ventilom I slavinom
za ispust kondenzata koji se montiraju na
krajevima cevne mreže
| DN15 | kom | 2 |  | 0
4.6. | Isporuka i montaža oslonaca za cevi
| komprimovanog vazduha | pauš. | 1 |  | 0
4.7. | Pripremno završni radovi,regulacija instalacije
transport materijala, ispitivanje na nepropusnost
izrada upustva za korišćenje uzima se 5% od
| vrednosti radova | pauš. | 1
| UKUPNO 4. KOMPRIMOVANI VAZDUH |  |  |  | 0
5. | BOJENJE I IZOLACIJA
5.1. | Čiscenje svih neizolovanih metalnih delova,
dvostruko miniziranje i bojenje lak bojom po izboru
| nadzornog organa | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 5. BOJENJE I IZOLACIJA |  |  |  | 0
6. | GRAĐEVINSKI RADOVI
6.1. | Radovi na pripremi poda za postavljanje grejnih
staza podnog grejanja:
Čišćenje površine i uklanjanje svih labavih komadića
Nanošenje pripremnog sloja i nanošenje glet mase
NAPOMENA:
Ostali građevimski radovi u vezi podnog grejanja
Obuhvaćeni su predmerom i predračunom
| u arhitektonsko-građevinskom projektu. | m2 | 600 |  | 0
6.2. | Probijanje otvora u međuspratnim konstrukcijama
i pregradnim zidovima za prolaz vertikalne i horizontalne cevne mreže sa ponovnim zatvaranjem otvora po prolasku cevi i popravkom oštećenih mesta
| sa malterisanjem zidova. | pauš. | 1 |  | 0
6.3. | Sitni građevinski radovi
Prosecanje (bušenje vibracionom bušilicom) otvora u
pregradnim zidovima za prolaz kanala.
|  | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 6. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
Pripremni radovi
Ovi radovi obuhvataju:
Detaljno sagledavanje projekta termotehničkih instalacija.
Obilazak građevinskog objekta i sagledavanje uslova montaže, kao i sagledavanje da u međuvremenu nije došlo do bilo kakvih građevinskih promena u odnosu na važeći projekat.
U slučaju da ima izvesnih neslaganja ili ograničenja u vezi sa izvođenjem, izvođač je dužan da pre naručivanja opreme obavesti nadzornu službu investitora kako bi se određena pitanja blagovremeno rešila.
Izrada eventualno potrebnih radioničkih crteža
Obezbeđenje potrebne pomoćne opreme, uređaja, alata i materijala za rad na gradilištu i u vezi sa gradilištem
Nabavka materijala i opreme prema proverenoj spacifikaciji u projektu
Formiranje gradilišta
Završni radovi
Terensko merenje, pregled i ispitivanje ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova, podova i tavanica prema JUS.U.J5.062. Merenje se vrši u najmanje po dve karakteristične prostorije na svakoj etaži. Merenja vrši ovlašćena firma (Institut za ispitivanje materijala Srbije ili sl.) i o tome daje izveštaj u tri primerka.
Ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS.U.J5.100 i izrada izveštaja u 3 primerka. Merenje radi ovlašćena organizacija (Institut IMS ili sl.). Broj kontrolisanih prostorija kao u prethodnom stavu.
Stavljanje standardih oznaka u boji na izolovanim cevovodima
Izrada uputstva o radu instalacije koje sa uramljenim i zastakljenim aplikacionim šemama postaviti uz razvodne ormane
Izrada projekta izvedenog stanja
Priprema dokumentacije za tehnički prijem i predaju instalacije (ugovorna dokumentacija, projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, atesti, pojedinačna tehnička uputstva i prospekti ugrađene opreme, zajedničko uputstvo o rukovanju instalacijom).
Konačni obračun radova i primopredaja instalacije sa navedenom dokumentacijom sređenom po spisku sa oznakama iz projekta
|  | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO 7. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-M MAŠINSKI RADOVI
REKAPITULACIJA
Šifra | Vrsta radova |  |  |  | Iznos
1. | KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNO GREJANJE |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA |  |  |  | 0
4. | KOMPRIMOVANI VAZDUH |  |  |  | 0
5. | BOJENJE I IZOLACIJA |  |  |  | 0
6. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 02-M MAŠINSKI RADOVI |  |  |  | 0

## 02-SR-HT
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-HT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
Poz. | Opis Pozicije | J.M | Količina | J. Cena | Iznos
1. | VIK - OPŠTI DEO
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1.1. | Iskop kanala:
Iskop kanala u zemlji III kategorije za postavljanje instalacije vodovoda i kanalizacije.
|  | m3 | 13.6 |  | 0
1.1.2. | Pesak:
Nabavka i ugradnja peska u kanal oko cevi u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 3.3 |  | 0
1.1.3. | Zatrpavanje kanala:
Zatrpavanje kanala zemljom iz iskopa u slojevima po 30 cm sa nabijanjem.
|  | m3 | 10.3 |  | 0
1.1.4. | Odvoz viška zemlje:
Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom u vozilo, istovarom i grubim planiranjem.
|  | m3 | 3.3 |  | 0
1.1.5. | Veza vodovoda:
Izvršiti vezu vodovoda na postojeću spoljnu vodovodnu mrežu PE Ø 63 mm. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na izradi priključka preko otcepnog T komada sa svim potrebnim fitingom i spojnim materijalom. Obračun paušalno.
|  | pauš | 2 |  | 0
1.1.6. | Veza kanalizacije:
Izvršiti vezu kanalizacije na postojeći kanalizacioni šaht. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na probijanju šahta i posle ugradnje cevi obrada otvora tako da bude vododrživ. Obračun paušalno.
|  | pauš | 2 |  | 0
| UKUPNO 1.1. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | VODOVOD
1.2.1. | PE cevi:
Nabavka i ugradnja PE cevi za vodovod sa svim potrebnim spojnim materijalom i fitingom.
| Ø 32 mm (1") | m1 | 6 |  | 0
1.2.2. | PP cevi:
Nabavka i ugradnja PP cevi za vodovod klase SDR11 sa svim potrebnim spojnim materijalom i fitingom.
| Ø 32 mm (1") | m1 | 9 |  | 0
| Ø 25 mm (3/4") | m1 | 72 |  | 0
| Ø 20 mm (1/2") | m1 | 43 |  | 0
1.2.3. | PP cevi:
Nabavka i ugradnja PP cevi za toplu vodu klase SDR7.4 termo stabilizovane (kompozitne) sa svim potrebnim spojnim materijalom i fitingom.
| Ø 20 mm (1/2") | m1 | 17 |  | 0
1.2.4. | Termoizolacija cevi:
Nabavka i ugradnja termizolacije cevi provodnosti L = 0.040 W/(mK) armaflex - tubolit ili slične istih karakteristika sa svim potrebnim spojnim materijalom.
| TL-22-S+ (1/2") | m1 | 60 |  | 0
| TL-28-S+ (3/4") | m1 | 72 |  | 0
| TL-35-S+ (1") | m1 | 9 |  | 0
1.2.5. | Zatvarač:
Nabavka i ugradnja zatvarača sa svim potrebnim materijalom za spajanje i fitingom.
| DN 25 mm | kom | 2 |  | 0
| DN 20 mm | kom | 2 |  | 0
1.2.6. | Propusni ventili:
Nabavka i ugradnja propusnih ventila sa hromiranom kapom i rozetnom i svim potrebnim spojnim materijalom.
| DN 15 mm | kom | 20 |  | 0
1.2.7. | EK ventili:
Nabavka i ugradnja EK ventila sa svim potrebnm spojnim materijalom.
| DN 15 mm | kom | 17 |  | 0
| UKUPNO 1.2. VODOVOD |  |  |  | 0
1.3. | KANALIZACIJA
1.3.1. | PVC cevi:
Nabavka i ugradnja niskošumnih PVC cevi za kanalizaciju sa svim potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima. U cenu su uključene i fiksne cevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom kao i dodatna izolacija cevi na mestima prodora kroz konstrukciju. Spajanje cevi se vrši gumenim prstenovima. Na dnu vertikala obavezno postaviti revizioni komad.
| Ø 150 mm | m1 | 27 |  | 0
| Ø 100 mm | m1 | 21 |  | 0
| Ø 75 mm | m1 | 66 |  | 0
| Ø 50 mm | m1 | 31 |  | 0
1.3.2. | Slivnik:
Nabavka i ugradnja slivnika sa hromiranom rešetkom.
| Ø 50 mm | kom | 4 |  | 0
1.3.3. | Ventilacija:
Nabavka i ugradnja ventilacione kape sa opšivkom na prodoru krovne ravni.
| Ø 100 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø 75 mm | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO 1.3. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
1.4. | SANITARNI UREĐAJI
1.4.1. | WC šolja:
Nabavka i ugradnja kompletnog WC-a oblika i boje po izboru projektanta koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC šolje I klase, za 6 lit ispiranja, odignute od poda min. 6 cm sa sedištem i poklopcem; -montažnog instalacionog elementa za WC šolju visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradnim vodokotlićem (kao Geberit Duofix) i štednim dvokoličinskim (6/3lit) tasterom za aktiviranje ispiranja. Instalacioni element je samonosiv, komplet sa ugrađenim ugaonim ventilom priključka vode Ø15, niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom Ø90/110 mm sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvu proizvođača.
|  | kom | 3 |  | 0
1.4.2. | Umivaonik:
Nabavka i ugradnja umivaonika od fajansa sa postoljem, sifonom i svim potrebnim materijalom za ugradnju.
| vel 580x460 | kom | 7 |  | 0
1.4.3. | Baterija za umivaonik:
Nabavka i ugradnja jednoručne baterije za umivaonik kombinovane za toplu i hladnu vodu sa montažom na umivaonik. U cenu ulaze i fleks cevi za spajanje na vodovodnu mrežu.
|  | kom | 7 |  | 0
1.4.4. | Kada:
Nabavka i ugradnja čelične kade sa svim potrebnim priborom za spajanje na kanalizacionu mrežu, tj. odlivnom i prelivnom cevi sa horizontalnim sifonom .
| veličina 80 x 80 cm tuš kada | kom | 1 |  | 0
1.4.5. | Baterija za kadu:
Nabavka i ugradnja jednoručne tuš baterije za kadu kombinovane za toplu i hladnu vodu sa svim potrebnim materijalom za ugradnju.
|  | kom | 1 |  | 0
1.4.6. | Električni bojler:
Nabavka i ugradnja električnog bojlera sa povezivanjem na vodovodnu i elektro instalaciju komplet.
| V = 60 lit; P = 1.5 kW; horizontalni | kom | 4 |  | 0
1.4.7. | Sudoper:
Nabavka i ugradnja sudopera sa sifonom i svim potrebnim spojnim materijalom.
| jednodelni | kom | 9 |  | 0
| dvodelni | kom | 2 |  | 0
1.4.8. | Protočni bojler:
Nabavka i ugradnja protočnog bojlera zapremine 10 lit sa kombinovanom baterijom za toplu i hladnu vodu za sudoper.
| ugradnja ispod sudopera | kom | 7 |  | 0
| ugradnja iznad sudopera | kom | 4 |  | 0
1.4.9. | Baterija za sudoper:
Nabavka i ugradnja jednoručne baterije za sudoper kombinovane za toplu i hladnu vodu sa svim potrebnim materijalom za ugradnju na sudoper.
|  | kom | 11 |  | 0
1.4.10. | Galanterija:
Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije:
| ogledalo sa ramom 50x40cm | kom | 7 |  | 0
| držač za peškir | kom | 7 |  | 0
| držač za sapun | kom | 7 |  | 0
| držač toalet papira | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO 1.4. SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
2. | HIDRANTSKA MREŽA
2.1. | ZEMLJANI RADOVI
2.1.1. | Mašinski iskop:
Izvršiti iskop rova za polaganje vodovodnih cevi. Tokom iskopa zamlju odbacivati na stranu najmanje 1.0 m od ivice rova za kasnije zatrpavanje. Dubina iskopa i širina kanala je po kotama iz projekta.
| III kategorija | m3 | 5.6 |  | 0
2.1.2. | Ručni iskop:
Izvršiti ručni iskop rova za polaganje vodovodnih cevi. Dubina iskopa i širina kanala je po kotama iz projekta. Svi radovi na iskopu moraju se izvoditi po važećim tehničkim propisima.
|  | m3 | 1 |  | 0
2.1.3. | Pesak:
Izvršiti nabavku, transport i ubacivanje srednjezrnog peska u rov. Prvo se ubacuje sloj od 10 cm a po završenom montiranju cevi ubaciti i nabiti pesak oko i iznad cevi u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 1.3 |  | 0
2.1.4. | Zatrpavanje:
Izvršiti zatrpavanje rova u slojevima od 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. U materijalu ne sme biti kamenja.
|  | m3 | 5.3 |  | 0
2.1.5. | Odvoz:
Višak materijala pri mašinskom iskopu rova transportovati na deponiju do 5 km udaljenosti i grubo isplanirati. U jediničnu cenu ulazi transport i planiranje.
|  | m3 | 1.3 |  | 0
2.1.6. | Uređenje trase:
Nakon završetka radova trasu vratiti u prvobitno stanje.
|  | m1 | 7 |  | 0
| UKUPNO 2.1. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | MONTERSKI RADOVI
2.2.1. | PE cevi:
Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi za vodovod. Spajanje cevi vršiti varenjem.
| Ø 63 x 6 | m1 | 7 |  | 0
2.2.2. | LG fazonski komadi:
Nabavka, transport i ugraђivanje LG fazonskih komada po standardu JUS C.J.022 i ISO/P.13. U cenu ulazi sav potreban spojni i zaptivni materijal.
| T DN 100/50 | kom | 2 |  | 0
2.2.3. | Pocinkovane čelične cevi:
Nabavka, transport i montaža pocinkovanih čeličnih cevi za vodovod. Spajanje cevi vršiti mufovima sa navojem i fazonskim komadima što ulazi u cenu. U cenu ulaze i svi potrebni nosači cevi vezani za konstrukciju.
| Ø 65 mm | m1 | 26 |  | 0
| Ø 50 mm | m1 | 19 |  | 0
2.2.4. | Zupčaste spojke:
Nabavka i ugradnja zupčastih spojki sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom.
| Ø 110 mm | kom | 4 |  | 0
| Ø 63 mm | kom | 4 |  | 0
2.2.5. | Zatvarači ovalni sa UG:
Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih ovalnih zatvarača sa ugradbenom garniturom (burence, teleskopska šipka, zaštitna cev i kapa) i sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom.
| DN 50; PN 16 | kom | 2 |  | 0
2.2.6. | Unutrašnji hidranti:
Nabavka i ugradnja protivpožarnog hidrantnog ormara ugrađenog u zid, sa vratima od nerđajućeg čelika,u svemu prema projektu sa svim potrebnim spojnim materijalom. Sadržaj ormara je sledeći:
tlačno trevira crevo Ø 52, 15 m
mlaznica sa zasunom Ø 52
priključni ventil Ø 2"
priključna matica
|  | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO 2.2. MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | OSTALI RADOVI
2.3.1. | Ispitivanje mreže:
Izvršiti hidrauličko ispitivanje mreže na način dat u projektu. Ispitivanje se vrši radi uvida u kvalitet izvršenih radova. Cenom ispitivanja je obuhvaćena i cena vode za ispitivanje.
|  | m1 | 52 |  | 0
2.3.2. | Ispiranje:
Izvršiti ispiranje urađene mreže u svemu prema tehničkim propisima.
|  | m1 | 52 |  | 0
| UKUPNO 2.3. OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
3.1. | Iskop kanala:
Iskop kanala u zemlji III kategorije za postavljanje instalacije atmosferske kanalizacije i za kanal atmosferske vode.
|  | m3 | 40.8 |  | 0
3.2. | Pesak:
Nabavka i ugradnja peska u kanal oko cevi u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 2.2 |  | 0
3.3. | Zatrpavanje kanala:
Zatrpavanje kanala zemljom iz iskopa u slojevima po 30 cm sa nabijanjem.
|  | m3 | 24.8 |  | 0
3.4. | Odvoz viška zemlje:
Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom u vozilo, istovarom i grubim planiranjem.
|  | m3 | 16 |  | 0
3.5. | Izrada tampon sloja:
Nabavka, prevoz, razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka prirodne granulacije u sloju od 10cm u stabilnom stanju u sloju od 5cm ispod kanala atmosferskih voda.
|  | m3 | 1.6 |  | 0
3.6. | Kanal atmosferskih voda:
Nabavka, transport i ugradnja gotovih, fabrički proizvedenih linijskih slivnika od polimer betona, za odvodjenje atmosferske vode za lako saobracajno opterecenje B125. Slivnici se ugrađuju na betonskoj podlozi MB20 i ostalom u svemu prema tehničkim uslovima proizvođača. Slivnici se završavaju livenogvozdenom resekom prema izboru investitora. Obračun po m1 komplet ugrađenog slivnika.
| b/h = 20/25 cm, klasa B125 | m1 | 69 |  | 0
3.7. | PVC cevi:
Nabavka i ugradnja PVC cevi za kanalizaciju sa svim potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima. Spajanje cevi se vrši gumenim prstenovima.
| Ø 200 mm | m1 | 9 |  | 0
3.8. | PVC drenažne cevi:
Nabavka i ugradnja PVC drenažnih cevi sa otvorim 0.5 mm sa svim potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima. Cevi se obmotavaju filterskim geotekstilom koji ulazi u cenu.
| Ø 100 mm | m1 | 96 |  | 0
3.9. | Veza kanalizacije:
Izvršiti vezu kanalizacije na postojeći kanalizacioni šaht. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na probijanju šahta i posle ugradnje cevi obrada otvora tako da bude vododrživ. Obračun paušalno.
|  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO 3. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-HT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
REKAPITULACIJA
Šifra | Vrsta radova |  |  |  | Iznos
1. | VIK OPŠTI DEO
1.1. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
1.2. | Vodovod |  |  |  | 0
1.3. | Kanalizacija |  |  |  | 0
1.4. | Sanitarni uređaji |  |  |  | 0
| UKUPNO 1. VIK OPŠTI DEO |  |  |  | 0
2. | HIDRANTSKA MREŽA
2.1. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
2.2. | Monterski radovi |  |  |  | 0
2.3. | Ostali radovi |  |  |  | 0
| UKUPNO 2. HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
3. | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
3. | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO 3. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO 02-HT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0

## 02-SR-PP
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02-PP PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
Poz. | Opis Pozicije | J.M | Količina | J. Cena | Iznos
1. | PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
1.1. | Nabavka, transport i ugradnja PP mobilnog aparata za gašenje suvim prahom S-6 LUX ili sl.
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
1.2. | Nabavka, transport i ugradnja PP mobilnog aparata za gašenje suvim prahom S-9 LUX ili sl.
| Obračun po komadu | kom | 8 |  | 0
1.3. | Nabavka, transport i ugradnja PP mobilnog aparata za gašenje CO2-5
| Obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
1.4. | Nabavka, transport i ugradnja ormara za držanje PP aparata (S-6, S-9, CO2-5) INOX
| Obračun po komadu | kom | 23 |  | 0
1.5. | Nabavka, transport i ugradnja table upozorenja
| i obaveštenja (Al) | kom | 9 |  | 0
| UKUPNO 02-PP PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA |  |  |  | 0

## 02-SR-L
ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA
02 LABORATORIJA
02- L LIFT
Poz. | Opis Pozicije | J.M | Količina | J. Cena | Iznos
1. | Lift
Vrsta lifta: putnički
Korisna nosivost lifta: Q = 630 kg
Brzina dizanja: v = 0,63 m/s
Broj stanica/prilaza: 4/4 (-1, 0, 1 i 2), prilazi sa iste strane
Visina dizanja: H = 10600 mm
Pogonsko postrojenje: hidraulični agregat sa ventilskom grupom i cilindrom 180l/min, 180 l, 12.0kW,klip 110*5, cilindra 159*5 mm
Noseća užad: 4x Ø10
Užetnjača na vrhu klipa: Ø400 mm
Upravljanje: "Simplex",sabirno u oba smera, mikroprocesorsko sa pozivnim i registar kutijama, za 4 stanice i 4 prilaza, potvrda prijema poziva, kontrola zapsednutosti, sa pripadajućom elektro instalacijom
Režim nestank el. energije da se kabina spusti u stanicu niže i otvore vrata. Režim požarna opasnost da se kabina vrati u glavnu stanicu i da se posle izlaska lica, lift automatski isključi iz rada
Signalizacija na svim stanicama digitalni pokazivač položaja kabine svetlosni signal smera daljeg kretanja u kabini
digitalni pokazivač položaja kabine svetlosni signal preopterećenja dugme stoj dugme za otvaranje vrata dugme alarma dugme ventilatora nužno svetlo
Električni priključak: Pogonski napon 3 x 400 / 230 V, 50 Hz na glavnom prekidaču lifta, pored ulaza u mašinskoj prostoriji, sa topljivim osiguračima 3 x 35 A,
rasveta voznog okna sa naizmeničnim prekidačem u mašinskoj prostoriji i jami voznog okna, sa prekidačem svetla kabine, šuko priključnice sa zaštitnim kontaktom u mašinskoj prostoriji i jami voznog okna.
Električna instalacija: Za suvi prostor u mašinskoj prostoriji i voznom oknu, krajnji i predkrajnji prekidači u voznom oknu, stanični i prekidači velike i male brzine, električni sigurnosni kontakti, prateći kabal kabine,
plastični kanali za polaganje elektro provodnika
Vođice kabine i klipa sa pripadajućom opremom za učvršćenje: T 90 x 75 x 16
Vrata voznog okna: automatska-teleskopska, 800x2000 mm, sa pripadajućom opremom, Paneli i štokovi: završna obrada inox
Kabina: Izvođenje: u nosećem čeličnom ramu sa uređajem za trenutno kočenje, uređajem za izjednačavanje opterećenja užadi i električ. kontrolu zategnutost, uređaj za kontrolu zaposednutosti
Dimenzije: 1100x1400x2200 mm
Vrsta kabine: metalna standardno opremljnjna, iznutra, završna obrada stranica dekorativni inox, ugaone i podne lajsne inox, spolja, premaz antikorozione zaštite, pod, obložen linoleumom,
osvetljenje, indirektno u spuštenoj tavanici, na zadnjoj strani po celoj širini kabine rukohvat a iznad rukohvata takođe po celoj širini ogledalo, dodatna oprema: alarm, ventilator, nužno osvetljenje
Kabinska vrata: automatska- teleskopska, 800x2000 mm
Paneli : završna obrada inox
Vozno okno: armirano betonsko, prednja strana čelična konstrukcija (portali). Širina x dubina voznog okna: 1650x1800 mm Visina voznog okna: 15600 mm Zadnja spratna visina: 3500 mm
povezivanje metalnih masa u vrhu voznog okna i priključenje na sistem za izjednačenje potencijala u objektu; Jama voznog okna: 1500 mm povezivanje metalnih masa u jami i priključenja na gromobransku instlaciju objekta
Mašinski prostor: Izvođenje: beton
Položaj: dole, u nivou podruma iza voznog okna. Oprema: metalna kanta, elektro izolacini tepih ispred elektro energetskih uređaja, elektro šeme, protivpožarni aparat i dr. Ventilacija: rešena u projektu mašinskih instalacija objekta.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 02-L LIFT |  |  |  | 0